## paskaidrojums (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  | 2. pielikums
Paskaidrojums un saturs
* Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām). * Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.
Kalkulācijas grupa / apakšgrupa | Kalk.sk.
11 - Zemes darbi, virsmas, trases | 99
111-TRANŠEJAS, BEDRES | 20
112-KABEĻU AIZSARDZĪBA | 19
113-KABEĻU KANALIZĀCIJAS, KANĀLI, PLAUKTI | 8
114-SEGUMI, VIRSMAS | 38
115-TRASES TĪRĪŠANA | 7
116-CITI DARBI | 7
12 - ZS kabeļu līniju darbi | 40
121-ZS KABEĻA GULDĪŠANA, NOSTIPRINĀŠANA | 21
122-ZS KABEĻA GALA APDARES | 9
123-ZS KABEĻA SAVIENOJUMA UZMAVAS | 10
13 - VS kabeļu līniju darbi | 51
131-VS KABEĻA GULDĪŠANA, NOSTIPRINĀŠANA | 27
132-VS KABEĻA GALA APDARES UN ADAPTERI | 13
133-VS KABEĻA SAVIENOJUMA UZMAVAS | 11
14 - ZS gaisvadu līniju darbi | 70
141-STARPBALSTI | 8
142-A-VEIDA BALSTI | 6
143-ENKURBALSTI | 5
144-ATGĀŽŅI, ATSAITES, PASTABI, RĪĢEĻI | 15
145-KAILVADI, AMKA | 16
146-LĪNIJU ARMATŪRA | 13
147-ZS GL REMONTDARBI | 7
15 - VS gaisvadu līniju darbi | 74
151-STARPBALSTI | 8
152-A-VEIDA BALSTI | 7
153-ENKURBALSTI | 9
154-ATGĀŽŅI, ATSAITES, PASTABI, RĪĢEĻI | 17
155-KAILVADI, IZOLĒTI VADI | 15
156-LĪNIJU ARMATŪRA | 9
157-VS GL REMONTDARBI | 9
16 - ZS sadalņu montāžas darbi | 67
161-SADALNES, PAPILDRĀMJI, PAMATNES | 26
162-SLĒDŽI, DROŠINĀTĀJI, PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA, UZSKAITES MĒRAPARĀTI | 21
163-SADALŅU REMONTI | 15
164-UZSKAITES PĀRVIETOŠANA | 5
17 - TP, KP un SP montāžas darbi | 181
171-TP, SP, KP MONTĀŽA | 20
172-TP, FP/SP, AST, KP REMONTI | 37
173-KONSTRUKCIJAS, IEKĀRTAS | 49
174-VS ELEKTROIEKĀRTAS | 47
175-TRANSFORMATORI (dzēšspoles, neitrāles transformatori, neitrāles pretestības), STRĀVMAIŅI, SPRIEGUMMAIŅI | 28
176-BŪVES CELTNIECISKĀ DAĻA | 29
18 - Zemējumu montāžas darbi | 12
181-HORIZONTĀLIE ZEMĒTĀJI UN ZEMĒŠANAS VADI | 5
182-VERTIKĀLIE ZEMĒTĀJI | 5
183-ZEMĒJUMIEKĀRTU REMONTI | 2
19 - Citi darbi | 43
191-MĒRĪJUMI | 8
192-CITI DARBI | 14
193-PAKALPOJUMI | 8
194-ATĻAUJAS, NODEVAS UN CITAS IZMAKSAS | 13
20 - RAA un TM darbi | 31
201-RAA MONTĀŽA | 24
202-TELEMEHĀNIKA | 7
21-Spriegumaktīvie darbi | 1
211-ZS Spriegumaktīvo darbu organizēšana | 1
22-Būves būvkonstrukciju darbi | 77
221-PAMATI | 12
222-FASĀDE | 16
223-JUMTS | 22
224-GRĪDAS | 11
225-IEKŠTELPAS | 10
226-LABIEKĀRTOŠANA | 6
23-Trasu tīrīšana ar tehniku | 7
231-TRASU TĪRĪŠANA AR TEHNIKU | 7
KALKULĀCIJAS KOPĀ | 753

## 11-Zemes darbi, virsmas (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
11 - Zemes darbi, virsmas, trases
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
111-TRANŠEJAS, BEDRES
11101 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | Darbos ietilpst: izrakt pamata bedri, kurā atbilstoši projektam sagatavot un nolīmeņot pamatni, izveidot šķembu un smilts kārtas - blīvējot tās pa kārtām (ne biezākām pa 0,3 m) līdz blīvuma koef. 0,98, konteinera tipa sadaļu uzstādīšanai. Bedres aizbēršana
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | Darbos ietilpst: Gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc situācijas precizēšanas, uzņemt kab. piesaistes (shematiski), bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas. Ja darbs tiek atsevisķi pasūtīts
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | Darbos ietilpst: Gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc montāžas bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas.
11104 | Tranšeja - bedre ZS. " T " veida uzmavām | gab. | Darbos ietilpst: Gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc montāžas bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas.
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | Darbos ietilpst: Gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc montāžas bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas.
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju horizontālam zemēšanas kontūram, guntī bez virsmas mākslīgā seguma. Pēc kontūras ieguldīšanas tranšeju aizbērt un noblīvēt pa 0,3 m kārtām līdz blīvuma koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas, kā laukus,pļavu, dārzus. Bez grunts maiņas.
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11109 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11110 | Tranšejas rakšana un aizbēršana deviņu līdz divpadsmit kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11112 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11114 | Tranšejas rakšana un aizbēršana deviņu līdz divpadsmit kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas. Izmanto tranšejas rakšanai tiešā esošo apakšzemes komunikāciju tuvumā.
11116 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas. Izmanto tranšejas rakšanai tiešā esošo apakšzemes komunikāciju tuvumā.
11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas. Izmanto tranšejas rakšanai tiešā esošo apakšzemes komunikāciju tuvumā.
11118 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas. Izmanto tranšejas rakšanai tiešā esošo apakšzemes komunikāciju tuvumā.
11119 | Tranšejas rakšana un aizbēršana līdz četrām caurulēm šķersojot sliežu ceļu | m | Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī šķersojot sliežu ceļu, veicot sliežu stiprināšanu - paketes montāžu un demontāžu. Pēc caurules ieguldīšanas tranšeju aizbērt un noblīvēt ar gulšņu sablīvēšanas mehanismiem (blīv.koef. 0,98). Atjaunot balastu un izpildīt balasta remontu pēc balasta nosēšanās.
11120 | Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve | gab | Darbos ietilpst: Iztrakt kabeļa tranšeju līdz 3,0m garumā un 1,5 m dziļumā kabeļa (dziļuma) rezerves ieguldīšanai. Pēc kabeļa ieguldīšanas tranšeju aizbērt un kārtām noblietēt (koef. - 0,98). Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas
112-KABEĻU AIZSARDZĪBA
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: Ieguldīt kabeļa aizsargcauruli vaļējā tranšejā, nogriezst to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tās galus
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: Ieguldīt kabeļa aizsargcauruli vaļējā tranšejā, nogriezst to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tās galus
11203 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža | m | Darbos ietilpst: Montēt kabeļa aizsargcauruli virs zemes vai ēkās, nogriezst to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tās galus.
11204 | Tērauda caurules d=70 līdz 110 mm caurspiešana | m | Darbos ietilpst: Tērauda caurules caurspiešana zem ielām, ceļiem u.c. bez tranšejas atrakšanas, veicot visus papildus darbus, t.sk. būvbedru atrakšanu, rievsienu iedzīšanu, grunts ūdens atsūknēšanu, cauruļu noblīvēšana.
11205 | Tērauda caurules d=120 līdz 160 mm caurspiešana | m | Darbos ietilpst: Tērauda caurules caurspiešana zem ielām, ceļiem u.c. bez tranšejas atrakšanas, veicot visus papildus darbus, t.sk. būvbedru atrakšanu, rievsienu iedzīšanu, grunts ūdens atsūknēšanu, cauruļu noblīvēšana.
11206 | Tērauda caurules d=250 līdz 400 mm caurspiešana | m | Darbos ietilpst: Tērauda caurules caurspiešana zem ielām, ceļiem u.c. bez tranšejas atrakšanas, veicot visus papildus darbus, t.sk. būvbedru atrakšanu, rievsienu iedzīšanu, grunts ūdens atsūknēšanu, metāla caurules aizpildīšanu ar p/e caurulēm, cauruļu noblīvēšanu.
11207 | Tērauda caurules d=400 līdz 600 mm caurspiešana | m | Darbos ietilpst: Tērauda caurules caurspiešana zem ielām, ceļiem u.c. bez tranšejas atrakšanas, veicot visus papildus darbus, t.sk. būvbedru atrakšanu, rievsienu iedzīšanu, grunts ūdens atsūknēšanu, metāla caurules aizpildīšanu ar p/e caurulēm, cauruļu noblīvēšanu.
11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | Darbos ietilpst: Vadāmas caurules horizontāla urbšana- caurvilkšana zem ielām, ceļiem u.c. bez tranšejas atrakšanas, cauruļu noblīvēšana.
11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | Darbos ietilpst: Vadāmas caurules horizontāla urbšana- caurvilkšana zem ielām, ceļiem u.c. bez tranšejas atrakšanas, cauruļu noblīvēšana.
11210 | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | Darbos ietilpst: Iegūldīta kabeļa mehāniskā aizsarzība ar profiliem.
11211 | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar betona plātnēm | m | Darbos ietilpst: Iegūldīta kabeļa mehāniskā aizsarzība ar betona plātnēm vai analoģiska izstrādājuma elementiem.
11212 | Kabeļu līnijas mehāniskā aizsardzība celtniecības laikā | m | Darbos ietilpst: Veikt darbojošo kabeļu līniju atrakšanu projektā uzrādītā posmā, izveidot kabeļu meh. aizsardzību pret meh.bojāšanu. Pēc celtniecības darbu nobeigšanas pagaidu meh.aizsardzību demontēt, atjaunot smilts spilvenu un uzklāt meh.aizsardzību, trasi aizbērt blīvējot grunti pa 0,3 m kārtām, līdz blīv.kojef.-0.98.
11213 | Tranšejas nosegšana ar dēļu vairogiem | m | Darbos ietilpst: Atraktas kabeļu tranšejas nosegšana ar dēļu vairogiem, pēc darba nobeigšanas tos demontēt (noņemt) un nogādāt noliktavā.
11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | Darbos ietilpst: Atrakt bedri un uzstādīt sagatavotu kabeļa marķējuma (repera) zīmi.
11215 | Visu spriegumu plastm. vai papīra izolācijas kabeļu gala uzgaļi | gab. | Darbos ietilpst: Kab.gala hermetisko uzgaļu montāža pie kabeļu transportēšanas, uzglabāšanas vai guldīšanas.
11216 | Kabeļa aizsargprofila un kabeļa bruņas krāsošana balstā | gab. | Darbos ietilpst: Veikt ekspluatācijā esoša kabeļa aizsargprofila un kabeļa bruņas pretkorozijas apstrādi balstā
11217 | Kabeļa mehāniskās aizsardzības remonts (balsts, siena) | gab. | Darbos ietilpst: Esošas kabeļa mehāniskās aizsardzības demontāža un jaunas montāža pie balsta vai sienas. Pielieto ekspluatācijā esoša kabeļa bojātas mehāniskās aizsardzības nomaiņai.
11218 | Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - zem sprieguma | m | Darbos ietilpst: Esošā darbojoša kabeļa atrakšana, mehāniskās aizsardzības demontāža, kabeļa pārbīdīšana vai pārcelšana trasē (ievērojot DT noteikumus), mehāniskās aizsardzības atjaunošana.
11219 | Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma | m | Darbos ietilpst: Esošā darbojoša kabeļa atrakšana, mehāniskās aizsardzības demontāža, kabeļa pārbīdīšana vai pārcelšana trasē (ievērojot DT noteikumus), mehāniskās aizsardzības atjaunošana.
113-KABEĻU KANALIZĀCIJAS, KANĀLI, PLAUKTI
11301 | Kabeļu kanalizācijas montāža d=110 līdz 160 mm no divām līdz četrām kārtām līdz četrām caurulēm kārtā | 1 kārtas m | Darbos ietilpst: Ieguldīt kabeļu aizsargcaurues montējot tās paketēs līdz četrām kārtām vaļējā tranšejā, uz plauktiem vai pa pagraba grīdu, nogriežot tās vajadzīgā garumā un blīvi noslēgt galus, veicot visus blakus darbus t.sk.paketes apmūrēšanu.
11302 | Kabeļu kanalizācijas akas montāža. | gab. | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt zemes darbus, kabeļu kanalizācijas akas, akas nosegvāka un ievadcauruļu montāžu, veicot visus blakus darbus.
11303 | Kabeļu kanāla montāža vai rekonstrukcija | m | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt grunts atrakšanu, ieskaitot virsmas mākslīgo segumu, kabeļu kanāla montāžu vai betonēšanu, kabeļu plauktu uzstādīšanu un krāsošanu, nosegvāku bituminēšanu un uzlikšanu, kanāla aizbēršanu un apbēršanu.
11304 | Kabeļu kanāla ventilācijas šahtas montāža vai rekonstrukcija | gab. | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt kabeļu kanāla ventilācijas šahtas, tai skaitā jumta segumu un ventilācijas žalūziju montāžu un krāsošanu, ieskaitot zemes un visus blakus darbus.
11305 | Kabeļu plaukta montāža | m | Darbos ietilpst: Esošā vai jaunizbūvētā el.iekārtas sadales telpā ( TP, FP u.c.) samontēt no jauna kabeļu novietnes plauktu, vai izpildīdīt esošā kapitālo remontu,veicot visus blabus darbus, t.sk.metināšanas, kalšanas un krāsošanas darbus.
11306 | Kabeļu plaukta, to metālkonstrukciju un kabeļu bruņu krāsošana (1.tek.kabeļu plaukta metrs) | m | Darbos ietilpst: Veikt kabeļu plauktu, kabeļu bruņu un metālkonstrukciju attīrīšanu un krāsošanu ar rūsas noturīgu krāsu esošā kabeļu stāvā, kabeļu tunelī, kanālā vai kabeļu stāvā pagrīdē.
11307 | Necaurstaigājama kab.kanāla vai tuneļa sakārtošana | m | Darbos ietilpst: Veikt kab.kanāla vai tuneļa iztīrīšanu no būvgružiem, pēc cauruļu saguldīšanas kab.kanāla vai tuneļa galus kopā ar caurulēm aizmūrēt, rezerves caurules noblīvēt.
11308 | Caurstaigājama kab.kanāla vai tuneļa sakārtošana (kap.remonts) | m | Darbos ietilpst: Veikt kab.kanāla vai tuneļa kabeļa plauktu nomaiņu, vai esošo plauktu remontu izpildot visus blakus darbus, t.sk. rūsas tīrīšanu, metināšanu, būvgružu savākšanu, konstrukciju un kabeļu krāsošanu.
114-SEGUMI, VIRSMAS
11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai šķembu nolīdzināšana, starpslāņa - smalkas smilts sagatavošana, bruģa vai flīžu klāšana. Atjaunošana jāparedz tranšejas divkāršā platumā.
11402 | Granīta bruģa brauktuves ieklāšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai šķembu nolīdzināšana, starpslāņa - smalkas smilts sagatavošana, granīta bruģakmeņa h -līdz 18 cm klāšana. Atjaunošana jāparedz tranšejas divkāršā platumā.
11403 | Sīkā mozaīkveida bruģa ieklāšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai šķembu nolīdzināšana, starpslāņa - smalkas smilts sagatavošana, granīta bruģakmeņa h -līdz 18 cm klāšana-restaurēšana. Atjaunošana jāparedz tranšejas divkāršā platumā.
11404 | Plātnes seguma ietves ieklāšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai šķembu nolīdzināšana, starpslāņa - smalkas smilts sagatavošana, betona seguma plātnes klāšana.
11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana, grants-25 cm ieklāšana un noblietēšana, iekļaujot grants izmaksas.
11406 | Trotuāra šķembu segums (sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana, šķembu atvešana un - 12 cm ieklāšana un noblietēšana, bez asfaltēšanas, iekļaujot šķembu izmaksas.
11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana, grants atvešana un - 25 cm ieklāšana un noblietēšana, bez asfaltēšanas, iekļaujot šķembu izmaksas.
11408 | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana | m2 | Darbos ietilpst: Smilšu asfaltbetona uzklāšana iepriekš sagatavotai virsmai.
11409 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | Darbos ietilpst: Poraina rupjgraudaina asfaltbetona uzklāšana, smalkgraudaina, blīva granīta asfaltbetona uzklāšana iepriekš sagatavotai virsmai. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
11410 | Brauktuves (maģistrālo ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | Darbos ietilpst: Starpslāņa-8 cm melnās šķembu kārtas sagatavošana, poraina rupjgraudaina asfaltbetona uzklāšana, smalkgraudaina, blīva granīta šķembu asfaltbetona uzklāšana iepriekš sagatavotai virsmai, iekļaujot šķembu izmaksas. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
11411 | 1.kategorijas tālsatikames ceļu atjaunošana | m2 | Darbos ietilpst: Visi nepieciešamie darbi lai atjaunotu un restaurēt ceļa segumu atbilstoši ceļu īpašnieka prasībām. Asfalta segums 26 cm, iekļaujot smilts un šķembu izmaksas.
11412 | Gājēju un riteņbraucēju ceļu atjaunošana | m2 | Darbos ietilpst: Visi nepieciešamie darbi lai atjaunotu un restaurēt ceļa segumu atbilstoši ceļu īpašnieka prasībām. Asfalta segums 12 cm, iekļaujot smilts un šķembu izmaksas.
11413 | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts atvešana un nolīdzināšana,starpslāņa-20 cm šķembu kārtas sagatavošana, smalkgraudaina, blīva granīta šķembu asfaltbetona uzklāšana, iekļaujot smilts un šķembu izmaksas.
11414 | Lielformāta plātnes segumu demontāža (noņemšana) | m2 | Darbos ietilpst: Demontēt betona lielformāta ( 1,0 x 1,5 m u.c.) seguma plātnes (biezākas par 8 cm) no trotuāra, kabeļu kanāliem, sakraut kaudzē, vai uz celtniecības laiku nogādāt noliktavā.
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Griest asfaltu ar frēzi, uzlauzst ar kompresoru vai lauzni, sakraut a/m un izvest uz pārstrādi vai izgāztuvi.
11416 | Trotuāra asfaltbetona seguma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Griest asfaltu ar frēzi, uzlauzst ar kompresoru vai lauzni, sakraut a/m un izvest uz pārstrādi vai izgāztuvi.
11417 | Ielu (brauktuvju) akmens seguma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Uzlauzst ar kompresoru vai lauzni ielu akmens segumu, sakraut a/m un nogādāt uz ceļu apsaimniekotāja noliktavu vai norādītu vietu, nojauktā akmens seguma nodošanas faktu apstiprinot ar attiecīgu dokumentu.
11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Noņemt bruģa vai flīžu segumu, sakraut a/m un nogādāt uz ceļu apsaimniekotāja noliktavu vai sakraut norādītā vietā.
11419 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts atvešana un nolīdzināšana, porainas rupjgraudaina asfaltbetona -6 cm uzklāšana, brauktuvju apmaļu uzlikšana, iekļaujot smilts un šķembu izmaksas.
11420 | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana | m | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts atvešana un nolīdzināšana, starpslāņa-4 cm smalkas smilts kārtas sagatavošana, trotuāra apmales uzlikšana un piebēršana, iekļaujot smilts un šķembu izmaksas.
11421 | Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas | m2 | Darbos ietilpst: Vietējas nozīmes grunts planēšanu, lai sagatavotu būves vietu, vai kabeļu trasi, bez papildus grunts pievešanas. Sīku krūmāju izciršana un to sakraušana a/m un izvešana uz izgāztuvi.
11422 | Grunts uzbēršana un planēšana - ar atvesto grunti. | m3 | Darbos ietilpst: Atvest grunti un sagatavot kabeļa trasi atbilstoši projekta vertikālām un horizontālām atzīmēm, iekļaujot grunts izmaksas.
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | Darbos ietilpst: Aizvest lieko grunti no būvobjekta un veikt tās apsaimniekošanu.
11424 | Nogāzes nostiprināšana | m2 | Darbos ietilpst: Grāvju vai nogāzes nostiprināšana ar velēnām vai tamlīdzīgiem materiāliem, iekļaujot nostiprināmā materiāla izmaksas.
11425 | Caurtekas izbūve ar cauruli diametrā līdz 500 mm | m | Darbos ietilpst: Izņemt grunti 0.5 m zem projektējamās dziļuma atzīmes vai zem esošās caurtekas līmeņa 2 m platumā, veikt smilts bērumu pa 0.3 m kārtām ( 0.5 x 2.0 x 1.0 ) un noblīvēt līdz blīv.koef. 0,98. Samontēt cauruli, veikt savienojuma vietas noblīvēšanu. Būvbedri aizbērt ar drenējošu smilti pa 0.3 m kārtām un noblīvēt līdz drenāžas koef. ne mazākam kā 1m diennaktī.
11426 | Caurtekas izbūve ar cauruli diametrā no 600 mm | m | Darbos ietilpst: Izņemt grunti 0.5 m zem projektējamās dziļuma atzīmes vai zem esošās caurtekas līmeņa 2 m platumā, veikt smilts bērumu pa 0.3 m kārtām ( 0.5 x 2.0 x 1.0 ) un noblīvēt līdz blīv.koef. 0,98. Samontēt cauruli, veikt savienojuma vietas noblīvēšanu. Būvbedri aizbērt ar drenējošu smilti pa 0.3 m kārtām un noblīvēt līdz drenāžas koef. ne mazākam kā 1m diennaktī.
11427 | Brauktuves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | Darbos ietilpst: minerālmateriālu pamat apakškārtas, virskārtas izbūve atbilstoši brauktuvju seguma konstrukcijas tipam, bez asfaltēšanas, iekļaujot materiālu izmaksas. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11428 | Brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | Darbos ietilpst: Karstā asfalta apakškārtas, saistes kārtas, dilumkārtas izbūve atbilstoši brauktuvju seguma konstrukcijas tipam, iepriekš sagatavotai virsmai, iekļaujot materiālu izmaksas. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11429 | Brauktuves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (sasaistes kārtas un dilumkārtas) | m2 | Darbos ietilpst: Karstā asfalta saistes kārtas, dilumkārtas izbūve atbilstoši brauktuvju seguma konstrukcijas tipam, iepriekš sagatavotai virsmai, iekļaujot materiālu izmaksas. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11430 | Brauktuves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas) | m2 | Darbos ietilpst: Karstā asfalta dilumkārtas izbūve atbilstoši brauktuvju seguma konstrukcijas tipam, iepriekš sagatavotai virsmai, iekļaujot materiālu izmaksas. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11431 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | Darbos ietilpst: Asfalta griešana, frēzēšana, uzlaušana ar kompresoru vai lauzni, sakraušana a/m un izvešana uz pārstrādi vai izgāztuvi. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11432 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža) | m2 | Darbos ietilpst: Asfalta saistes kārtas un dilumkārtas frēzēšana, atbilstoši brauktuvju seguma konstrukcijas tipam, sakraušana a/m un izvešana uz pārstrādi vai izgāztuvi. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11433 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | Darbos ietilpst: Asfalta dilumkārtas frēzēšana, atbilstoši brauktuvju seguma konstrukcijas tipam, sakraušana a/m un izvešana uz pārstrādi vai izgāztuvi. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11434 | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | Darbos ietilpst: minerālmateriālu pamata izbūve, bez asfaltēšanas, iekļaujot materiālu izmaksas. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11435 | Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana (dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | Darbos ietilpst: Karstā asfalta dilumkārtas izbūve pilnā biezumā, iekļaujot materiālu izmaksas. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11436 | Ietves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas izbūve) | m2 | Darbos ietilpst: Karstā asfalta dilumkārtas izbūve nofrēzētās virsmas biezumā, iekļaujot materiālu izmaksas. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11437 | Ietves asfaltbetona seguma demontāža (dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | Darbos ietilpst: Asfalta griešana, frēzēšana, uzlaušana ar kompresoru vai lauzni, sakraušana a/m un izvešana uz pārstrādi vai izgāztuvi. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
11438 | Ietves asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | Darbos ietilpst: Asfalta dilumkārtas frēzēšana, atbilstoši ietves seguma konstrukcijas tipam, sakraušana a/m un izvešana uz pārstrādi vai izgāztuvi. Pielieto Valsts reģionālās nozīmes pilsētās.
115-TRASES TĪRĪŠANA
11501 | EPL trases tīrīšana | ha | Darbos ietilpst: Sīkkoku un krūmu izciršana EPL aizsardzības zonā, savākāna un sakraušana kaudzēs, nozāģētā materiāla apsaimniekošana atbilstoši zemes īpašnieka norādēm.
11502 | Koka zaru apzāģēšana | koks | Darbos ietilpst: Viena koka zaru apzāģēšana, zāģēšanas atlikumu apsaimniekošana atbilstoši zemes īpašnieka norādēm.
11503 | Koka ar diametru virs 12 cm nozāģēšana | gab. | Darbos ietilpst: Viena koka nozāģēšana, koksnes apsaimniekošana atbilstoši zemes īpašnieka norādēm.
11504 | Vadu atbrīvošana no nolūzušiem kokiem | koks | Darbos ietilpst: Nolūzušo koku sagarināšana un aizvākšana lai atbrīvotu vadus un nodrošinātu tehnikas piekļūšanu līdz remonta vietai.
11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | Darbos ietilpst: EPL trases attīrīšana no krūmiem, to sakņu izraušana, atkritumu apsaimniekošana atbilstoši zemes īpašnieka norādēm.
11506 | Košumkrūmu izrakšana, pārstādīšana | gab. | Darbos ietilpst: Košumkrūmu atrakšana izņemšana un pārstāsīšana, jeb iestādīšana no jauna.
11507 | Atsevišķi augoša krūma nociršana | m2 | Darbos ietilpst: EPL trases attīrīšana no atsevišķi augošiem krūmiem.
116-CITI DARBI
11601 | Traucējošo priekšmetu pārvietošana | t | Darbos ietilpst: Veikt traucējošo priekšmetu, lietu (dz./ b paneļu, kokmeteriāla, sniega krāvuma u.c.) pārvietošanu vai izvešanu uz izgāztuvi, atbrīvojot vietu celtn.montāžas darbiem.
11602 | Grunts atsildīšana ziemas apstākļos | m2 | Darbos ietilpst: Veikt salalušās grunts atsildīšanu (visu veidu gruntīm) neatkarīgi no metodes.
11603 | Sadales telpas atdalīšana būvdarbiem (1 telpa) | gab. | Darbos ietilpst: Esošās el.sadales telpas atdalīšana no paredzamās būvdarbu zonas, montējot koka karkasu, p/e plēves klāšanu un līmēšanu. Pēc būvdarbu nobeigšanas, būvgružu savākšana, pagaidu konstrukciju demontāža, telpu un iekārtas tīrīšana.
11604 | Žoga atjaunošana | m | Darbos ietilpst: Žoga nojaukšana uz celtniecības laiku. Pēc montāžas darbu nobeigšanas, žogs atjaunojams.
11605 | Žoga izbūve | m | Darbos ietilpst: Jauna žoga izbūve atbilstoši teh.dokumentācijai.
11606 | Pagaidu nožogojuma montāža | m | Darbos ietilpst: Pagaidu nožogojuma uzstādīšana uz celtniecības laiku. Pēc darbu nobeigšanas to demontēt (noņemt) un nogādāt noliktavā
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts atvešana un nolīdzināšana, melnzemes-25 cm kārtas uzbēršana, zāļu sēklas maisījuma 35 līdz 40 gr. iesēšana uz 1 m2, iekļaujot melnzemes un sēklas izmaksas.

## 12-ZS kabeļi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
12 - ZS kabeļu līniju darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
121-ZS KABEĻA GULDĪŠANA, NOSTIPRINĀŠANA
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: Kabeļa guldīšana izraktā tranšejā, signāllentas ielikšana.
12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: Kabeļa guldīšana izraktā tranšejā, signāllentas ielikšana.
12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: Kabeļa guldīšana izraktā tranšejā, signāllentas ielikšana.
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | Darbos ietilpst: Kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | Darbos ietilpst: Kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | Darbos ietilpst: Kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: Kabeļa montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
12108 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: Kabeļa montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
12109 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: Kabeļa montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | Darbos ietilpst: Kabeļa montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
12111 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | Darbos ietilpst: Kabeļa montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
12112 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | Darbos ietilpst: Kabeļa montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
12113 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) guldīšana ar kabeļarklu | m | Darbos ietilpst: Kabeļa guldīšanas ar kabeļarklu
12114 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | Darbos ietilpst: Kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē (distances naglas) koka balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
12115 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla balstu | kabelis | Darbos ietilpst: Kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē betona/metāla balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
12116 | ZS viendzīslas kabeļa no 16mm2 montāža sadalnē | m | Darbos ietilpst: Viendzīslas kabeļa nostiprināšana sadalnē, kabeļa gala apdares montāža, fāzēšana, pārbaude ar megometru un pievienošana. Izmanto kabeļu saišu montāžai.
12117 | Transformatora ZS kabeļu saites montāža līdz četriem 240- 300 mm2 viendzīslu kabeļiem | tek.m | Darbos ietilpst: Transformatora saites montāža līdz četriem viendzīslu kabeļiem, ieskaitot kabeļa gala apdaru montāžu, stiprināšanu, fāzēšanu, pārbaudi ar megometru un pievienošanu.
12118 | Transformatora ZS kabeļu saites montāža no pieciem līdz septiņiem 240- 300 mm2 viendzīslu kabeļiem | tek.m | Darbos ietilpst: Transformatora saites montāža no 5 līdz 7 viendzīslu kabeļiem, ieskaitot kabeļa gala apdares montāžu, stiprināšanu, fāzēšanu, pārbaude ar megometru un pievienošanu.
12119 | Transformatora ZS kabeļu saites montāža no astoņiem līdz vienpadsmit 240- 300 mm2 viendzīslu kabeļiem | tek.m | Darbos ietilpst: Transformatora saites montāža no 8 līdz 11 viendzīslu kabeļiem, ieskaitot kabeļa gala apdares montāžu, stiprināšanu, fāzēšanu, pārbaude ar megometru un pievienošanu.
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | Darbos ietilpst: Demontēt kabeli no atraktas tranšejas vai citas instalācijas vietas, satīt ruļļos (buhtēs), pārsienot tos 3 vietās un nogādāt noliktavā.
12121 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | Darbos ietilpst: Demontēt kabeli no GL balsta, tai sk. kabeļa atvienošana, mehāniskās aizsardzības demontāža un kabeļa atrakšana 1m attālumā no balsta.
122-ZS KABEĻA GALA APDARES
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
12204 | ZS papīra izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
12205 | ZS papīra izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
12206 | ZS papīra izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | Darbos ietilpst: Ekspluatācijā esošas kabeļlīnijas viena pievienojuma (visas fāzes+0) atvienošana vai pievienošana iekārtai, datu plāksnītes (birkas) atjaunošana.
12208 | ZS kabeļa gala apdares demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Atvienot kabeļa dzīslas, atbrīvot kabeļa gala apdares stiprinājumu, demontēt kabeļa gala (jebkura šķērsgriezuma un tipa) apdari. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
12209 | Kabeļkurpes montāža (maiņa) | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļa dzīslas atvienošana, vecās kabeļkurpes demontāža, izolācijas tīrīšana, jaunas kabeļkurpes montāža un kabeļa dzīslas pievienošana.
123-ZS KABEĻA SAVIENOJUMA UZMAVAS
12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12303 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12304 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pārejas uzmavas montāža papīra izolācijas un plastmasas izolācijas kabeļu savienošanai, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12305 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pārejas uzmavas montāža papīra izolācijas un plastmasas izolācijas kabeļu savienošanai, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12306 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka pārejas savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pārejas uzmavas montāža papīra izolācijas un plastmasas izolācijas kabeļu savienošanai, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12307 | ZS papīra izolācijas (visi šķērsgriezumi) kabeļu savienojuma uzmavas montāža | gab | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža trīs vai četru dzīslu, visu šķērsgriezuma papīra izolācijas kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12308 | ZS kabeļa (visi šķērsgriezumi) nozarojuma ( " T " ) uzmava montaža | gab | Darbos ietilpst: Nozarojuma uzmavu montāža visu šķērsgriezuma kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24)
12309 | ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža | gab | Darbos ietilpst: Kabeļa gala hermetiskās uzgaļu-kapes montāža, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu. Pielieto ekspluatācijā esošu kabelu galu apdarei.
12310 | ZS kabeļa savienošanas vai nozarojuma uzmavas demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt kabeļa savienojuma uzmavu (jebkura šķērsgriezuma un tipa). Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.

## 13-VS kabeļi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
13 - VS kabeļu līniju darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
131-VS KABEĻA GULDĪŠANA, NOSTIPRINĀŠANA
13101 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) guldīšana izraktā tranšejā, aizsargprofila un signāllentas ielikšana.
13102 | VS 1 dzīslu kabeļa 300 - 800 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) guldīšana izraktā tranšejā, aizsargprofila un signāllentas ielikšana.
13103 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža caurulē | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
13104 | VS 1 dzīslu kabeļa 300 - 800 mm2 montāža caurulē | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
13105 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
13106 | VS 1 dzīslu kabeļa 300 - 800 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
13107 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
13108 | VS 1 dzīslu kabeļa 300 - 800 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
13109 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) pacelšana un nostiprināšana distancē (distances naglas) koka balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13110 | VS 1 dzīslu kabeļa 300 - 800 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) pacelšana un nostiprināšana distancē (distances naglas) koka balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13111 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža pa betona, metāla balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) pacelšana un nostiprināšana distancē betona/metāla balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13112 | VS 1 dzīslu kabeļa 300 - 800 mm2 montāža pa betona, metāla balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) pacelšana un nostiprināšana distancē betona/metāla balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13113 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa guldīšana izraktā tranšejā, aizsargprofila un signāllentas ielikšana.
13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa guldīšana izraktā tranšejā, aizsargprofila un signāllentas ielikšana.
13115 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža caurulē | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
13117 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
13118 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārcelšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
13119 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
13120 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža ar skavām pa sienu, griestiem, vai iesiet trosē | m | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa montāža ar skavām pa sienām, griestiem, vai tā iesiešanu trosē ar troses noenkurošanu, ieskaitot skavu nostiprināšanu. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās.
13121 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē (distances naglas) koka balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13122 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē (distances naglas) koka balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13123 | VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža pa betona, metāla balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē betona/metāla balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13124 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa betona, metāla balstu | kabelis | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa pacelšana un nostiprināšana distancē betona/metāla balstā. Kabeļa mehāniskās aizsadzības montāža paredzētās vietās. Ekspluatācijā esoša kabeļa pievienošana.
13125 | VS 1 dzīslu kabeļa demontāža | m | Darbos ietilpst: Demontēt VS 1 dzīslu kabeli (1 fāze) no atraktas tranšejas vai citas instalācijas vietas, satīt ruļļos (buhtēs), pārsienot tos 3 vietās un nogādāt noliktavā.
13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | Darbos ietilpst: Demontēt VS 3 dzīslu kabeli no atraktas tranšejas vai citas instalācijas vietas, satīt ruļļos (buhtēs), pārsienot tos 3 vietās un nogādāt noliktavā.
13127 | VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | Darbos ietilpst: Demontēt kabeli no GL balsta, tai sk. kabeļa atvienošana, mehāniskās aizsardzības demontāža un kabeļa atrakšana 1m attālumā no balsta.
132-VS KABEĻA GALA APDARES UN ADAPTERI
13201 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13202 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13203 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare balsta | gab. | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) gala apdares montāža GL balstā, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13204 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā | gab. | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) gala apdares montāža GL balstā, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13205 | VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) gala adaptera montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | Darbos ietilpst: VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) gala adaptera montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13207 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13208 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13209 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare balstā | gab. | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares montāža GL balstā, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13210 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare balstā | gab. | Darbos ietilpst: VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares montāža GL balstā, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar laboratoriju un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.
13211 | VS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | Darbos ietilpst: Ekspluatācijā esošas kabeļlīnijas viena pievienojuma (visas fāzes) atvienošana vai pievienošana iekārtai, datu plāksnītes (birkas) atjaunošana.
13212 | VS 1 dzīslu kabeļa gala apdares vai adaptera demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Atvienot VS 1 dzīslu kabeļa (1 fāze) pievienojumu, atbrīvot kabeļa gala stiprinājumu, demontēt kabeļa gala (jebkura šķērsgriezuma un tipa) apdari vai adapteri. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
13213 | VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Atvienot VS 3 dzīslu kabeļa pievienojumus, atbrīvot kabeļa gala stiprinājumu, demontēt kabeļa gala (jebkura šķērsgriezuma un tipa) apdari. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
133-VS KABEĻA SAVIENOJUMA UZMAVAS
13301 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas VS 1 dzīslu kabeļiem (1 fāze), ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude ar laboratoriju.
13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas VS 1 dzīslu kabeļiem (1 fāze), ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13303 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas VS 3 dzīslu kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13304 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža plastmasas izolācijas VS 3 dzīslu kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13305 | VS 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļa savienošanas uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma uzmavas montāža papīra izolācijas VS 3 dzīslu kabeļiem, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13306 | VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pārejas savienojuma uzmavas montāža papīra izolācijas un plastmasas izolācijas VS 3 dzīslu kabeļu savienošanai, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13307 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab | Darbos ietilpst: Pārejas savienojuma uzmavas montāža VS 3 dzīslu papīra izolācijas un 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļu savienošanai, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13308 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļiem | gab | Darbos ietilpst: Pārejas savienojuma uzmavas montāža VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas un 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļu savienošanai, ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu, t.sk. fāzēšanu. Samontētā kabeļa pārbaude laboratoriju.
13309 | VS 1 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt VS 1 dzīslu kabeļiem (1 fāze) savienojuma uzmavu (jebkura šķērsgriezuma un tipa). Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
13310 | VS 3 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt VS 3 dzīslu kabeļiem savienojuma uzmavu (jebkura šķērsgriezuma un tipa). Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
13311 | VS kabeļu konu eļļas papildināšana | gab. | Darbos ietilpst: kabeļa kona eļļas uzpildināšanas vietu atskrūvēšana, tīrīšana, eļļas masas uzsildīšana, eļļas papildināšana, uzpildīšanas vietu aizskrūvēšana. Ja remontdarbs ietver tikai šo kalkulāciju, tad papildus pielieto kalkulāciju Nr 19207

## 14-ZS gaisvadi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
14 - ZS gaisvadu līniju darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
141-STARPBALSTI
14101 | ZS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķa ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža".
14102 | ZS katra nākošā starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķa ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai.
14103 | ZS starpbalsta (I-balsta) montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izrakšana un staba iecelšana bedrē ar rokām, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķa ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14104 | ZS starpbalsta (I-balsta) taisnošana GL garenvirzienā | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana, vadu nostiprināšana.
14105 | ZS starpbalsta (I-balsta) taisnošana GL šķērsvirzienā | gab. | Darbos ietilpst: Balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana bez vadu atlaišanas un nostiprināšanas.
14106 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | Darbos ieilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, koka balsta izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedres aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta demontāžai.
14107 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ieilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, balsta izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedres aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14108 | ZS dzelzbetona balsta demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, dzelzbetona balsta (I-balsta) izvilkšana no grunts, bedres aizbēršana, noblietēšana, dz/b balstam traversas noņemšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
142-A-VEIDA BALSTI
14201 | ZS A-veida balsta montāža | gab. | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 bedru izurbšana, enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, 2 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķu ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas uz stūra A-starpbalstu, nozarojuma A- starpbalstu, gala A-balstu, A-enkurbalstu sask. ar LEK. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža".
14202 | ZS katra nākošā A-veida balsta montāža | gab. | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 bedru izurbšana, enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, 2 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķu ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas uz stūra A-starpbalstu, nozarojuma A- starpbalstu, gala A-balstu, A-enkurbalstu sask. ar LEK.
14203 | ZS A-veida balsta montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 bedru izrakšana un stabu iecelšana bedrēs ar rokām, enkura bedres izrakšana un enkura pievienošana stabam, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķu ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas uz stūra A-starpbalstu, nozarojuma A- starpbalstu, gala A-balstu, A-enkurbalstu sask. ar LEK. Izmanto balsta montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14204 | ZS A-veida balsta taisnošana | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana, vadu nostiprināšana.
14205 | ZS A-veida balsta demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, A-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14206 | ZS A-veida balsta demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, A-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
143-ENKURBALSTI
14301 | ZS enkurbalsta (3-kāju) montāža | gab. | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 bedru izurbšana, enkuru bedres izurbšana un enkuru pievienošana stabam, 3 stabu iecelšana bedrēs, 3 stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķu ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienas līnijas galam. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža".
14302 | ZS katra nākošā enkurbalsta (3-kāju) montāža | gab. | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 bedru izurbšana, enkuru bedres izurbšana un enkuru pievienošana stabam, 3 stabu iecelšana bedrēs, 3 stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķu ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienas līnijas galam.
14303 | ZS enkurbalsta (3-kāju) montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 bedru izrakšana un stabu iecelšana bedrēs ar rokām, enkuru bedres izrakšana un enkuru pievienošana stabam, 3 stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķu ieskrūvēšana un vadu vai piekarkabeļa nostiprināšana vienas līnijas galam. Izmanto balsta montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14304 | ZS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, enkurbalsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14305 | ZS enkurbalsta (3-kāju) balsta demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, enkurbalsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
144-ATGĀŽŅI, ATSAITES, PASTABI, RĪĢEĻI
14401 | ZS atgāžņa montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana enkurbalstam, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana.
14402 | ZS atgāžņa montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izrakšana staba iecelšana bedrē ar rokām, pieskrūvēšana enkurbalstam, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Izmanto montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14403 | ZS atsaites montāža | gab. | Darbos ietilpst: Bedres urbšana, enkura ievietošana, atsaites montāža un savienošana ar nullvadu, bedres aizbēršana un pieblietēšana, marķējuma (apzīmējuma) uzstādīšana.
14404 | ZS atsaites montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Bedres izrakšana ar rokām, enkura ievietošana, atsaites montāža un savienošana ar nullvadu, bedres aizbēršana un pieblietēšana, marķējuma (apzīmējuma) uzstādīšana. Izmanto montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14405 | ZS balsta šķērša (rīģeļa) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Caurumu izurbšana balstā un šķērša pievienošana, kalkulāciju pielieto LEK paredzētām balstu konstrukcijām.
14406 | ZS koka pastaba montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izzāģēšana no demontētā balsta, transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā koka pastaba montāžai, ja objektā ir jāmontē arī dažādu konstrukciju balsti vai dzelzbetona pastabi, izmanto kalkulāciju tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta vai pastaba montāžai, pārējo koka pastabu montāžai pielieto "ZS katra nākošā koka pastaba montāža".
14407 | ZS koka pastaba montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izzāģēšana no demontētā balsta, transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Izmanto montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14408 | ZS dzelzbetona pastaba montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā dzelzbetona pastaba montāžai, ja objektā ir jāmontē arī dažādu konstrukciju balsti vai koka pastabi, izmanto kalkulāciju tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta vai pastaba montāžai, pārējo dzelzbetona pastabu montāžai pielieto "ZS katra nākošā dzelzbetona pastaba montāža".
14409 | ZS atgāžņa demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma vietas ar balstu izjaukšana, atgāžņa izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14410 | ZS atgāžņa demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma vietas ar balstu izjaukšana, atgāžņa izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
14411 | ZS atsaites demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Atsaites atvienošana un demontāža, bedres aizbēršana, noblietēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14412 | ZS koka pastaba demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izvilkšana, bedres aizbēršana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14413 | ZS dzelzbetona pastaba demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izvilkšana, bedres aizbēršana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14414 | ZS katra nākošā koka pastaba montāža | gab | Darbos ietilpst: Pastaba izzāģēšana no demontētā balsta, transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana.
14415 | ZS katra nākošā dzelzbetona pastaba montaža | gab | Darbos ietilpst: Pastaba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana.
145-KAILVADI, AMKA
14501 | ZS pievienojuma montāža | pievien. | Darbos ietilpst: Iepriekš izveidota ievada vai nozares (visu vadu) pievienošana līnijas balstā ieskaitot nepiesiešamo kāšu un izolatoru vai āķu montāžu.
14502 | ZS vadu montāža | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu iztīšana, savienošana, uzlikšana balstos, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana, vadu pievienošana līnijai.
14503 | ZS pārejas vadu montāža abos balstos | 1 vads | Darbos ietilpst: Pārejas vadu montāža balstos, vadu regulēšana un pievienošana līnijai, dubultuzkares montāža. Pielieto pārejas laidumā virs virszemes inženierkomunikācijām un ceļiem.
14504 | ZS vadu regulēšana esošā līnijā | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atsiešana, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana balstos, kalkulāciju nepielieto pie vadu montāžas.
14505 | ZS vadu savienošana | savienoj. | Darbos ietilpst: Vadu savienošana neizmantojot papildus materiālus. Bojājumu gadījumos nepielieto pie balstu montāžas
14506 | ZS kabeļa AMKA līdz 3x70+95 montāža | km | Darbos ietilpst: AMKA montāža, regulēšana, visi darbi, kas nepieciešami, lai piekarkabeli AMKA uzmontētu un nostiprinātu balstā, ieskaitot armatūras montāžu un pievienošana līnijai.
14507 | ZS kabeļa AMKA 3x120+95 montāža | km | Darbos ietilpst: AMKA montāža, regulēšana, visi darbi, kas nepieciešami, lai piekarkabeli AMKA uzmontētu un nostiprinātu balstā, ieskaitot armatūras montāžu un pievienošana līnijai.
14508 | ZS kabeļa AMKA montāža pārejā | m | Darbos ietilpst: AMKA montāža balstos, regulēšana ieskaitot armatūras montāžu un pievienošana līnijai. Pielieto pārejas laidumā virs virszemes inženierkomunikācijām un ceļiem.
14509 | ZS kabeļa AMKA savienošana | savienoj. | Darbos ietilpst: Piekarkabeļa savienojuma izveide. Kalkulāciju nepielieto piekarkabeļa savienošanai balstā.
14510 | Ēkas pievadu ar AMKA izbūve | pievads | Darbos ietilpst: AMKA montāža, regulēšana, visi darbi, kas nepieciešami, lai piekarkabeli AMKA uzmontētu un nostiprinātu balstā un pie ēkas sienas (tai skaitā TP), jumta statņa u.t.t., ieskaitot nepieciešamās armatūras montāžu un pievienošana līnijai un ēkas ievadam.
14511 | ZS vadu demontāža | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem, vada tīšana saivā, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14512 | ZS pārejas vadu demontāža | 1 vads | Darbos ietilpst: Pārejas vadu atvienošana no līnijas, vada tīšana saivā, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Pielieto pārejas laidumā virs virszemes inženierkomunikācijām un ceļiem.
14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | Darbos ietilpst: AMKAs atvienošana, nomontēšana no balstiem, satīšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14514 | ZS esošo pievadu demontāža | pievads | Darbos ietilpst: Esoša pievada (kailvadu vai AMKA) atvienošana un demontāža, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14515 | ZS kabeļa AMKA nokares regulēšana | km | Darbos ietilpst: AMKAs atvienošana, atbrīvošana no piekararmatūras un ievietošana montāžas ruļļos, AMKAs regulēšana, nostiprināšana balstos un pievienošana līnijai. Kalkulāciju nepielieto pie AMKA montāžas.
14516 | ZS vadu nolaišana | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem, vada nonešana no balstiem, uzlikšana balstos, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana, vadu pievienošana līnijai.
146-LĪNIJU ARMATŪRA
14601 | ZS dubultuzkares montāža | gab. | Darbos ietilpst: Dubultuzkares izveidošana iepriekš montētam vadam ieskaitot kāša ar izolatoru montāžu.
14602 | ZS kāša zemēšana | gab. | Darbos ietilpst: Balstā esoša izolatora kāša savienojuma izveide ar zemējuma vadu.
14603 | ZS kāšu ar izolatoru vai āķa montāža esošā balstā | gab. | Darbos ietilpst: Urbuma izveide, kāša ar izolatoru ieskrūvēšana vai āķa (ja nepieciešams vecā izolatora (āķa) demontāža) vada vai piekarkabeļa nostiprināšana, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
14604 | ZS izolatora montāža traversai | gab. | Darbos ietilpst: Izolatoru uzskrūvēšana traversai, vada nostiprināšana, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
14605 | ZS drošinātājslēdža (sekcija) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Drošinātājslēdža piestiprināšana pie balsta, pievadu montāža pa balstu, to pievienošana slēdzim un līnijai, op. apzimējumu un nominālas strāvas plāksnes uzlikšna uz slēdža, drošinātāju ievietošana.
14606 | ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | koml. | Darbos ietilpst: Pārsprieguma novadītāju montāža, pievienošana līnijai un zemēšanas kontūram
14607 | Stārķa ligzdas pamatnes montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stārķa ligzdas pamatnes montāža esošā balstā.
14608 | Ielu apgaismojuma armatūras montāža vai demontāža | armat. | Darbos ietilpst: Ielu apgaismojuma armatūras uzstādīšana vai demontāža un ar to saistītā vadu pievienošana vai atvienošana no līnijas pie balstu maiņas vai demontāžas GL ar kopējo uzkari.
14609 | ZS drošinātājslēdža (sekcija) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Drošinātājslēdža (sekcionējošās sadalnes) un tā pievadu atvienošana, demontāža, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14610 | ZS pārsprieguma novadītāja demontāža | koml. | Darbos ietilpst: Pārsprieguma novadītāju atvienošana un demontāža, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14611 | Stārķa ligzdas demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Esošās stārķa ligzdas demontāža, vecās ligzdas (zaru) savākšana, vides sakopšana.
14612 | ZS kāša ar izolatoru demontāža | gab. | Darbos ietilpst: ZS kāša ar izolatoru izskrūvēšana no balsta, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
14613 | Dzelzbetona balsta traverses demontāža | gab | Darbos ietilpst: Vadu vai piekarkabeļa atbrīvošana, dz/b balstam traversas noņemšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Nepielieto dzelzbetona balsta demontāžai.
147-ZS GL REMONTDARBI
14701 | ZS GL apskate | km | Darbos ietilpst: GL apskate ar mērķi noteikt darbu apjomu, ja šāds darbs tiek atsevišķi pasūtīs.
14702 | ZS balsta apzīmējumu montāža (numerācija, drošības zīmes) | balsts | Darbos ietilpst: Balsta numura, drošības zīmju piestiprināšana esošam balstsam, kalkulāciju nepielieto jauna balsta montāžai.
14703 | ZS balsta cepurītes montāža | gab. | Darbos ietilpst: Cepurītes uzlikšana esošam balstsam, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
14704 | ZS balsta enkura montāža | gab. | Darbos ietilpst: Enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, bedres aizbēršana, noblietešana. Kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
14705 | ZS atsaites marķējuma (apzīmējuma) atjaunošana | gab | Darbos ietilpst: Nepieciešamie darbi lai veiktu esoša balsta atsaitei marķējuma (apzīmējuma) atjaunošanu.
14706 | ZS pastabu skavu (bandāžu) remonts | gab. | Darbos ietilpst: Esošas pastaba skavas pievilkšana (vajadzības gadījumā krāsošana) vai jaunas uzlikšana.
14707 | ZS balsta remonts | balsts | Darbos ietilpst: 0.4 kv A vai 3-kāju tipa balstam veikt bojātās daļas remontu (piezāģēšana, saskrūvēšana), bez izolatoru montāžas.

## 15-VS gaisvadi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
15 - VS gaisvadu līniju darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
151-STARPBALSTI
15101 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķa ieskrūvēšana vai traverses uzsstādīšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža".
15102 | VS katra nākošā starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķa ieskrūvēšana vai traverses uzsstādīšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai.
15103 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izrakšana un staba iecelšana bedrē ar rokām, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu ar izolatoru vai āķa ieskrūvēšana vai traverses uzsstādīšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15104 | VS starpbalsta (I-balsta) taisnošana GL garenvirzienā | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana, vadu nostiprināšana.
15105 | VS starpbalsta (I-balsta) taisnošana GL šķērsvirzienā | gab. | Darbos ietilpst: Balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana bez vadu atlaišanas un nostiprināšanas.
15106 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | Darbos ieilpst: Vadu vai izolētu vadu atbrīvošana, koka balsta izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedres aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta demontāžai.
15107 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ieilpst: Vadu vai izolētu vadu atbrīvošana, balsta izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedres aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15108 | VS pagarinātā starpbalsta (I-balsta) demontāža |  | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, pagarināta (h virs zemes>14m) stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
152-A-VEIDA BALSTI
15201 | VS A-veida balsta montāža | gab. | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 bedru izurbšana, enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, 2 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traverses montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas uz A-balstiem un portālbalstiem sask. ar LEK. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža".
15202 | VS katra nākošā A-veida balsta montāža | gab. | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 bedru izurbšana, enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, 2 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traverses montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas uz A-balstiem un portālbalstiem sask. ar LEK.
15203 | VS A-veida balsta montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 stabu bedru un enkura bedres izrakšana ar rokām, enkura pievienošana stabam, 2 stabu iecelšana ar rokām bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traverses montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas A-balstiem un portālbalstiem sask. ar LEK.
15204 | VS salikta balsta taisnošana | gab. | Darbos ieilpst: Vadu atbrīvošana, balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana, vadu nostiprināšana.
15205 | VS A-veida balsta demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, A vai P-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15206 | VS A-veida balsta demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, A vai P-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto A vai P balstu demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15207 | VS pagarinātā A-balsta demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, pagarināta (h virs zemes>14m) A-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
153-ENKURBALSTI
15301 | VS enkurbalsta (3-kāju) montāža | gab. | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 bedru izurbšana, enkuru bedres izurbšana un enkuru pievienošana stabiem, 3 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traverses montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža".
15302 | VS katra nākošā enkurbalsta (3-kāju) montāža | gab. | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 bedru izurbšana, enkuru bedres izurbšana un enkuru pievienošana stabiem, 3 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traverses montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam.
15303 | VS enkurbalsta (3-kāju) montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 stabu bedru un enkuru bedres izrakšana ar rokām, enkuru pievienošana stabiem, 3 stabu iecelšana ar rokām bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traverses montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas A-balstiem un portālbalstiem sask. ar LEK.
15304 | VS tērauda režģa masta montāža | gab. | Darbos ietilpst: Metāla balsta un pamata konstrukciju transportēšana uz objektu, izurbt vai atrakt bedres balsta pamatiem, samontēt balsta pamatus un balsta konstrukcijas, bedru aizbēršana un pieblietēšana, mētāla balstu uzcelt un nostiprināt, nepieciešamās līnijas armatūras montāža, veikt pretkorozijas krāsojumus.
15305 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, 3-kāju balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15306 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, 3-kāju balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto 3-kāju balstu demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15307 | VS pagarinātā enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, pagarināta (h virs zemes>14m) 3-kāju balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15308 | VS enkurbalsta (4-kāju) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, 4-kāju balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15309 | VS tērauda režģa masta demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Noņemt traversas, izolātorus, sadalīt un demontēt mastu, atrakt un demontēt betona pamatus (pēdas), aizrakt un noblietēt bedres. demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
154-ATGĀŽŅI, ATSAITES, PASTABI, RĪĢEĻI
15401 | VS balsta atgāžņa montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana enkurbalstam, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana.
15402 | VS balsta atgāžņa montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izrakšanu un staba iecelšana bedrē ar rokām, pieskrūvēšana enkurbalstam, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Izmanto blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15403 | VS balsta atsaites montāža | gab. | Darbos ietilpst: Bedres urbšana, enkura ievietošana, atsaites montāža, bedres aizbēršana, pieblietēšana un regulēšana. Brīdinošo zīmju uzstādīšana uz atsaites troses.
15404 | VS balsta atsaites bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Bedres rakšana ar rokām, enkura ievietošana, atsaites montāža, bedres aizbēršana, pieblietēšana un regulēšana. Brīdinošo zīmju uzstādīšana uz atsaites troses. Izmanto blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15405 | VS koka pastaba montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izzāģēšana no demontētā balsta, transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā koka pastaba montāžai, ja objektā ir jāmontē arī dažādu konstrukciju balsti vai dzelzbetona pastabi, izmanto kalkulāciju tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta vai pastaba montāžai, pārējo koka pastabu montāžai pielieto "VS katra nākošā koka pastaba montāža".
15406 | VS koka pastaba montāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izzāģēšana no demontētā balsta, transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Izmanto montāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15407 | VS dzelzbetona pastaba montāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā dzelzbetona pastaba montāžai, ja objektā ir jāmontē arī dažādu konstrukciju balsti vai koka pastabi, izmanto kalkulāciju tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta vai pastaba montāžai, pārējo dzelzbetona pastabu montāžai pielieto "VS katra nākošā dzelzbetona pastaba montāža".
15408 | VS balsta horizontālā šķērša montāža | gab | Darbos ietilpst: Caurumu izurbšana balstā un šķērša pievienošana, kalkulāciju pielieto LEK paredzētām balstu konstrukcijām.
15409 | VS koka balsta rīģeļa montāža | gab. | Darbos ietilpst: Caurumu izurbšana balstā un rīģeļa (paredzēts balsta papildus nostiprināšanai gruntī) pievienošana, kalkulāciju pielieto LEK paredzētām balstu konstrukcijām.
15410 | VS balsta ledgriežņu montāža | gab | Darbos ietilpst: Ledgriežņu konstrukcijas izgatavošana un pievienošana balstam.
15411 | VS balsta atgāžņa demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma vietas ar balstu izjaukšana, atgāžņa izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15412 | VS balsta atgāžņa demontāža bez mehānisma | gab. | Darbos ietilpst: Savienojuma vietas ar balstu izjaukšana, atgāžņa izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana.
15413 | VS balsta atsaites demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Atsaites atvienošana un demontāža, bedres aizbēršana, noblietēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15414 | VS koka pastaba demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izvilkšana, bedres aizbēršana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15415 | VS dzelzbetona pastaba demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Pastaba izvilkšana, bedres aizbēršana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15416 | VS katra nākošā koka pastaba montāža | gab | Darbos ietilpst: Pastaba izzāģēšana no demontētā balsta, transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana.
15417 | VS katra nākošā dzelzbetona pastaba montāža | gab | Darbos ietilpst: Pastaba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana.
155-KAILVADI, IZOLĒTI VADI
15501 | VS pievienojuma montāža | pievien. | Darbos ietilpst: Iepriekš izveidotas nozares (visu vadu) pievienošana līnijas balstā ieskaitot nepiesiešamo kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru montāžu.
15502 | VS vadu stiprinājums ar sānu cilpu | balsts | Darbos ietilpst: Vadu sānu cilpas (kailvadiem) vai dubultu spirālsaišu sējuma (izolētiem vadiem) montāža, kalkulāciju pielieto vadu nostiprināšanas balstos apdzīvotās vietās.
15503 | VS vadu montāža | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu iztīšana, savienošana, uzlikšana balstos, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana, vadu pievienošana līnijai.
15504 | VS pārejas vadu montāža abos balstos | vads | Darbos ietilpst: Pārejas vadu montāža balstos, vadu regulēšana un pievienošana līnijai, dubultuzkares montāža. Pielieto pārejas laidumā virs virszemes inženierkomunikācijām un ceļiem.
15505 | VS kailvada nokares regulēšana | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atsiešana, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana balstos, vadu pievienošana līnijai. Kalkulāciju nepielieto pie vadu montāžas.
15506 | VS kailvadu savienošana ar čaulu | gab. | Darbos ietilpst: Vadu savienošana, izmantojot savienojuma čaulas. Bojājumu gadījumos nepielieto pie balstu montāžas.
15507 | VS vadu savienošana | gab. | Darbos ietilpst: Vadu savienošana neizmantojot papildus materiālus. Bojājumu gadījumos nepielieto pie balstu montāžas.
15508 | PAS (SAX) vada montāža | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu iztīšana, savienošana, uzlikšana balstos, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana, vadu pievienošana līnijai.
15509 | PAS (SAX) vada montāža pārejā | v.v/km | Darbos ietilpst: Pārejas vadu montāža balstos, vadu regulēšana un pievienošana līnijai, dubultu spirālsaišu sējuma montāža. Pielieto pārejas laidumā virs virszemes inženierkomunikācijām un ceļiem.
15510 | PAS (SAX) vada nokares regulēšana | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atsiešana, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana balstos, vadu pievienošana līnijai. Kalkulāciju nepielieto pie PAS (SAX) vadu montāžas.
15511 | Izolēta vada (SAX) savienošana | gab. | Darbos ietilpst: izolēta vada savienošana izmantojot automātisko čaulu un termonosēdošo cauruli. Bojājumu gadījumos nepielieto pie balstu montāžas.
15512 | VS vadu demontāža | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem, vada tīšana saivā, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15513 | VS pārejas vadu demontāža abos balstos | vads | Darbos ietilpst: Pārejas vadu atvienošana no līnijas, vada tīšana saivā, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Pielieto pārejas laidumā virs virszemes inženierkomunikācijām un ceļiem.
15514 | PAS (SAX) vada demontāža | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem, vada tīšana saivā, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15515 | VS vadu nolaišana | v.v/km | Darbos ietilpst: Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem, vada nonešana no balstiem, uzlikšana balstos, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana, vadu pievienošana līnijai.
156-LĪNIJU ARMATŪRA
15601 | PAS (SAX) vada loka aizsargierīces montāža | gab. | Darbos ietilpst: Loka aizsargierīces uzstādīšana uz izolētā vada atbilstoši LEK.
15602 | VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab | Darbos ietilpst: Pārsprieguma novadītāju nostiprināšana balstā, pievienošana līnijai un zemēšanas kontūram
15603 | VS kāša ar izolatoru montāža esošā balstā | gab. | Darbos ietilpst: Urbuma izveide, kāša un izolatoru ieskrūvēšana (ja nepieciešams vecā kāšā un izolatora demontāža) vada nostiprināšana, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
15604 | VS caururbta kāša ar izolatoru montāža esošā balstā | kāsis | Darbos ietilpst: Urbuma izveide, kāša un izolatora ieskrūvēšana (ja nepieciešams vecā kāšā un izolatora demontāža) vada nostiprināšana, sānu cilpas montāža, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
15605 | VS piekarizolatora montāža esošā balstā | gab | Darbos ietilpst: Cauruma urbšana, āķa ieskrūvēšana, izolatora samontēšana, uzstādīšana (ja nepieciešams vecā piekarizolātora demontāža), vada nostiprināšana, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
15606 | VS balsta horizontālās vai vert. traverses montāža | gab. | Darbos ietilpst: Caurumu urbšana balstā, traversas uzstādīšana un pieskrūvēšana, izolatoru montāža, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
15607 | VS pārsprieguma novadītāja demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Pārsprieguma novadītāju atvienošana un demontāža, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15608 | VS kāša ar izolatoru demontāža | gab. | Darbos ietilpst: VS kāša ar izolatoru izskrūvēšana no balsta, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.
15609 | Putnu aizsarga montāža VS balstā/ TP | balsts | Darbos ietilpst: cepurītes demontāža, putnu aizsarga montāža. Ja remontdarbs ietver tikai šo kalkulāciju, tad papildus pielieto kalkulāciju Nr 19207
157-VS GL REMONTDARBI
15701 | VS GL apskates | km | Darbos ietilpst: GL apskate ar mērķi noteikt darbu apjomu, ja šāds darbs tiek atsevišķi pasūtīs.
15702 | VS balsta augšējā revīzija | balsts | Darbos ietilpst: Pacelšanās balstā, izolatoru vizuālā pārbaude, kāšu stiprinājuma pārbaude, vadu sējuma pārbaude, cepurītes pārbaude.
15703 | VS balsta apzīmējumu montāža (numerācija, drošības zīmes) | balsts | Darbos ietilpst: Balsta numura, drošības zīmju piestiprināšana esošam balstsam, kalkulāciju nepielieto jauna balsta montāžai.
15704 | VS balsta cepurītes montāža | gab. | Darbos ietilpst: Cepurītes uzlikšana esošam balstsam, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
15705 | VS pastabu skavu (bandāžu) remonts | gab. | Darbos ietilpst: Esošas pastaba skavas pievilkšana (vajadzības gadījumā krāsošana) vai jaunas uzlikšana.
15706 | VS balsta remonts | balsts | Darbos ietilpst: VS A vai 3-kāju tipa balstam veikt bojātās daļas remontu (piezāģēšana, saskrūvēšana), bez izolatoru montāžas.
15707 | VS balsta enkura montāža | gab. | Darbos ietilpst: Enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, bedres aizbēršana, noblietešana. Kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas.
15708 | VS pievada uz TP nomaiņa pret izolēto vadu | pievads | Darbos ietilpst: Esošā kailvada pievada atvienošana un demontāža tai skaitā izolatoru, traversas vai piekarizolatoru montāža balstā, izolētā vada nostiprināšana un pievienošana balstā un pie TP, gabarīta mērījuma veikšana un noformēšana.
15709 | Bandāžas uzlikšana VS stutei | gab. | Darbos ietilpst: Bandāžas uzkausēšana jaunas konstrukcijas stutei (TP, KP).

## 16-ZS sadales (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
16 - ZS sadalņu montāžas darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
161-SADALNES, PAPILDRĀMJI, PAMATNES
16101 | Aiļu ciršana ķieģeļu vai betona sienā sadalnes iegremdēšanai | gab. | Darbos ietilpst: Izcirst aili līdz 250 mm el. sadales iegremdēšanai, iemūrēt sadali, atjaunot sienas vai ēkas fasādes krāsojumu.
16102 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | Darbos ietilpst: Papildrāmja vai kabeļu ievada sekcijas (piem. KIS tipa) montāža kabeļu sadalnēm.
16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Pamatnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, sadalnes uzstādīšana, keramzīta piebēršana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16104 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Pamatnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, sadalnes uzstādīšana, keramzīta piebēršana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16105 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem., LUKS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Sadalnes pamatnes daļas ierakšana un nostiprināšana gruntī, keramzīta piebēršana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16106 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža uz vertikālas virsmas (piem., LUKS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kronšteinu pieskrūvēšana sadalnei, sadalnes uzstādīšana pie sienas vai citas vertikālas virsmas, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16107 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., LUKS+LU tipa) | gab. | Darbos ietilpst: LUKS sadalnes pamatnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, keramzīta piebēršana, LU sadalnes uzstādīšana un pievienošana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16108 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Pamatnes vai statnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, sadalnes uzstādīšana, statnes nosegkārbas montāža, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana.
16109 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža uz vertikālas virsmas (piem., LU, M-DUS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kronšteinu pieskrūvēšana sadalnei, sadalnes uzstādīšana pie sienas vai citas vertikālas virsmas, nosegkārbu uzstādīšana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana.
16110 | Daudzdzīvokļu uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem montāža (piem., DUS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Pamatnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, sadalnes uzstādīšana, keramzīta piebēršana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16111 | Daudzdzīvokļu uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem montāža uz vertikālas virsmas (piem., DUS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kronšteinu pieskrūvēšana sadalnei, sadalnes uzstādīšana pie sienas vai citas vertikālas virsmas, nosegkārbu uzstādīšana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni.
16112 | Slēgta TP ZS sadalnes uzstādīšana | gab. | Darbos ietipst ZS sadales (piem. ar drošinātājslēdžiem) uzstādīšana TP, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana.
16113 | Brīvgaisa TP ZS sadalnes uzstādīšana (piem., TASU tipa) | gab. | Darbos ietipst Pamatnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, sadalnes uzstādīšana, keramzīta piebēršana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana. Uzstādīt puscilindra slēdzeni. Kabeļa saites ar transformatoru montāža un pievienošana.
16114 | Pašpatēriņa sadales montāža | gab. | Darbos ietipst pašpatēriņa sadales montāža, vadu un kabeļu fāzēšanu, marķēšanu, pievienošanu, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana.
16115 | Spēka sadalnes (SS tipa) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Sadalnes uzstādīšana, ieskaitot visus papildus darbus, ailes izciršanu, stiprināšanu, slēdzenes montāžu, vadu un kabeļu fāzēšanu, marķēšanu, pievienošanu, operatīvie un kosmētiskie krāsojumi.
16116 | Apgaismes sadalnes (ASA tipa) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Sadalnes uzstādīšana,ieskaitot visus papildus darbus, ailes izciršanu, stiprināšanu, slēdzenes montāžu, vadu un kabeļu fāzēšanu, marķēšanu, pievienošanu, operatīvie un kosmētiskie krāsojumi.
16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļu galu atvienošana, KS tipa sadalņu demontāža.Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
16118 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju demontāža (piem., UKS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļu galu atvienošana, UKS tipa sadalņu demontāža. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
16119 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., LUKS tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļu galu atvienošana, LUKS, ēkas ievadsadales lielākas par 63 A piem: LPS , LUK, EČV u.c demontāža. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
16120 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļu galu atvienošana, LU, ēkas ievadsadalnes- līdz 63 A DV-63, ZMP, LU-3 u.c.demontāža. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
16121 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Sadalnes pamatnes demontāža. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu
16122 | Slēgta TP ZS sadalnes demontāža | gab. | Darbos ietipst: ZS sadales (viena kopņu cekcija) atvienošana un demontāža TP. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu
16123 | Brīvgaisa TP ZS sadalnes demontāža | gab. | Darbos ietipst: ZS sadales atvienošana un demontāža TP. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu
16124 | Pašpatēriņa sadales demontāža | gab. | Darbos ietipst: Pašpatēriņa sadales atvienošana un demontāža. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu
16125 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes ar strāvmaiņiem uzstādīšana (piem. US24A; US46A tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Pamatnes ierakšana un nostiprināšana gruntī, sadalnes uzstādīšana, keramzīta piebēršana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju izvietošana.
16126 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes ar strāvmaiņiem demontāža (piem. US24A; US46A tipa) | gab. | Darbos ietilpst: Kabeļu galu atvienošana, US tipa sadalņu demontāža.Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
162-SLĒDŽI, DROŠINĀTĀJI, PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA, UZSKAITES MĒRAPARĀTI
16201 | Drošinātāju uzstādīšana | gab | Darbos ietilpst: Viena drošinātāja ievietošana ekspluatācijā esošā iekārtā.
16202 | ZS strāvmaiņa uzstādīšana | gab | Darbos ietilpst: Strāvmaiņu montāža 1 fāzei, sekundārās ķēdes montāža, pievienošana, shēmojuma pārbaude, marķēšana.
16203 | Pārsprieguma novadītāja montāža (ZS sadalnē) | gab | Darbos ietilpst: Pārsprieguma novadītāja montāža 1 fāzei ZS sadalnē, visu nepieciešamo pievienojumu veikšana.
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | Darbos ietilpst: 1fāzes vai 3fāzes automātslēdža uzstādīšana, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana.
16205 | ZS automātslēdža (630 - 2500A) montāža | gab. | Darbos ietipst: Automātslēdža pielāgošana, montāža, pievienošana, pilna darbības pārbaude, operatīvo apzīmējumu izvietošana.
16206 | Blokslēdža montāža | gab | Darbos ietilpst: Blokslēdža uzstādīšana, pievadu pievienošana, drošinātāju ievietošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana.
16207 | Drošinātāju līstes montāža | gab | Darbos ietilpst: Drošinātāju līstes uzstādīšana, pievadu pievienošana, drošinātāju ievietošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana.
16208 | Svirslēdža montāža (0.4kV) | gab | Darbos ietilpst: Svirslēdža uzstādīšana, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana.
16209 | ZS drošinātājslēdža (brīvgaisa TP) montāža | gab. | Darbos ietilpst: Drošinātājslēdža piestiprināšana pie balsta vai pamatnes, pievadu montāža un pievienošana, op. apzimējumu un nominālas strāvas plāksnes uzlikšna uz slēdža, drošinātāju ievietošana.
16210 | ZS drošinātājslēdžu (brīvgaisa TP) pamatnes montāža | gab. | Darbos ietilpst: Drošinātājslēdža pamatnes (PEK vai tamlīdzīga) montāža brīvgaisa TP.
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab | Darbos ietilpst: Visu veidu elektroenerģijas skaitītāja montāža (vienfāzu, trīsfāzu, elektroniskie), pievadu pievienošana, shēmojuma pārbaude, marķēšana.
16212 | Instalācijas, spaiļu kārbas montāža | gab | Darbos ietilpst: Instalācijas, spaiļu kārbas montāža un ienākošo kabeļu savienošana.
16213 | ZS strāvmaiņa demontāža | gab | Darbos ietilpst: Strāvmaiņu demontāža 1 fāzei, pievadu atvienošana, sekundārās ķēdes demontāža (pēc nepieciešamības).
16214 | ZS strāvmaiņu demontāža | gab. | Darbos ietipst strāvmaiņa atvienošana, demontāža.
16215 | Pārsprieguma novadītāja demontāža (ZS sadalnē) | gab | Darbos ietilpst: Pārsprieguma novadītāja 1 fāzei atvienošana un demontāža ZS sadalnē.
16216 | Automātslēdža demontāža sadalnē | gab | Darbos ietilpst: 1fāzes vai 3fāzes automātslēdža pievadu atvienošana un demontāža.
16217 | ZS automāta, kontaktora un piedziņas demontāža | kompl | Darbos ietipst ZS automāta, kontaktora un piedziņas atvienošana un demontāža, ieskaitot sekundārās ķēdes.
16218 | Blokslēdža demontāža | gab | Darbos ietilpst: Blokslēdža pievadu atvienošana un demontāža.
16219 | Drošinātāju līstes demontāža | gab | Darbos ietilpst: Drošinātāju līstes pievadu atvienošana un demontāža.
16220 | Svirslēdža demontāža (0.4kV) | gab | Darbos ietilpst: Svirslēdža pievadu atvienošana un demontāža.
16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab | Darbos ietilpst: Visu veidu elektroenerģijas skaitītāja demontāža (vienfāzu, trīsfāzu, elektroniskie), pievadu atvienošana.
163-SADALŅU REMONTI
16301 | Drošinātāju maiņa | gab. | Darbos ietilpst: Viena bojātā drošinātāja nomaiņa, sprieguma un slodzes pārbaude. Pielieto bojājumu novēršanā.
16302 | Operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana | sadalne | Darbos ietilpst: Sadalnes operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana, kabeļu datu plāksnītes (birkas) atjaunošana
16303 | Sadalnes tehniskā apkalpošana | sadalne | Darbos ietilpst: Netīrumu iztīrīšana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju atjaunošana, kabeļu datu plāksnītes (birkas) atjaunošana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošu drošinātāju nomaiņa, kontaktu pievilkšana, keramzīta iebēršana, shēmas atjaunošana.
16304 | Sadalnes uzturēšanas remonts | sadalne | Darbos ietilpst: Netīrumu iztīrīšana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju atjaunošana, kabeļu datu plāksnītes (birkas) atjaunošana, vecās atlobijušās krāsas noņemšana un krāsošana, bojāto drošinātājlūpu remonts, bojāto drošinātāju pamatņu nomaiņa, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošu drošinātāju nomaiņa, kontaktu pievilkšana, eņģu vai citu metāla daļu metināšana, keramzīta iebēršana, shēmas atjaunošana
16305 | ZS sadales pievienojuma durvju remonts | pievienoj. | Darbos ietipst: Durvju viru taisnošana, krāsojuma atjaunošana, eņģu maiņa, ieeļļošana.
16306 | ZS sadalnes krāsošana | sadalne | Darbos ietilpst: Vecās atlobijušās krāsas noņemšana un krāsošana. Sadalnes operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana, kabeļu datu plāksnītes (birkas) atjaunošana.
16307 | Pašpatēriņa sadales defekta novēršana | gab. | Darbos ietipst: Bojātā mezgla konstatēšana, remonts vai nomaiņa.
16308 | ZS pievienojuma svirslēdžu un to darbinātāju defekta novēršana | pievienoj. | Darbos ietipst: Svirslēdža, piedziņas, kontaktu defekta novēršana, uzstādīšana, demontāža, maiņa, pievadu atvienošana un pievienošana, darbības pārbaude.
16309 | ZS pievienojuma drošinātājslēdža defekta novēršana | pievienoj. | Darbos ietipst: Drošinātājslēdža, kontaktu defekta novēršana, uzstādīšana, demontāža, maiņa, pievadu atvienošana un pievienošana, darbības pārbaude.
16310 | Zemsprieguma sadales pievienojuma remonts pēc avārijas | pievienoj. | Darbos ietilpst: Veikt pievienojuma nozarkopņu un iekārtas attīrīšanu no netīrumiem, veikt bojāto mezglu remontu vai nomaiņu, noregulēt rokas piedziņas darbību un fāžu slēgšanas vienlaicību, ieeļļot rokas piedziņas kustošos elementus, pārbaudīt kontaktu kvalitāti darba zonā, sakārtot, ieeļļot paneļa durvis un to atslēgas. Pielieto, ja zemsprieguma sadalnē radusies pārklāšanās.
16311 | ZS drošinātāju pamatņu maiņa | gab | Darbos ietilpst: Sadalnes ZS drošinātāju pamatņu maiņa vienai fāzei, drošinātāja ievietošana.
16312 | Kopņu montāža zemsprieguma sadalnē | m | Darbos ietilpst: Esošā ZS sadalnē samontēt jaunas kopnes (tai skaitā 0 kopni), izpildot visus blakus darbus.
16313 | ZS sadalnes shēmojuma vadu montāža | sadalne | Darbos ietilpst: Esošā ZS sadalnē samontēt vadu shēmojumu, izpildot visus blakus darbus un iekļaujot shēmojuma vadu izmaksas.
16314 | Kopņu demontāža zemsprieguma sadalnē | sadalne | Darbos ietilpst: Esošā ZS sadalnē demontēt kopnes (tai skaitā 0 kopni), izpildot visus blakus darbus. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
16315 | Sadalnes taisnošana | sadalne | Darbos ietilpst: Sadalnes pamatnes atrakšana, sadales iztaisnošana, nostiprināšana, grunts aizbēršana un noblietēšana, vienkāršu virsmu (bez cietā seguma) atjaunošana.
164-UZSKAITES PĀRVIETOŠANA
16401 | 1.stāva dzīvokļa uzskaites pārvietošana uz D U S | dzīvoklis | Darbos ietilpst: Kabeļu kārbas, dzīvokļa "pikolo" un stāvvadu demontāža, jaunas līnijas izbūve no DUS līdz dzīvokļa esošai el.enerģijas uzskaites vietai, ieskaitot visus papildus darbus: kā caurumu urbšanu, rievu kalšanu. Cauruļu, montāžas kanālu vai līstu montāžu, vadu ievilkšanu, skaitītāja pārnešana, un pārslēgšana.
16402 | 2.stāva dzīvokļa uzskaites pārvietošana uz D U S | dzīvoklis | Darbos ietilpst: Kabeļu kārbas, dzīvokļa "pikolo" un stāvvadu demontāža, jaunas līnijas izbūve no DUS līdz dzīvokļa esošai el.enerģijas uzskaites vietai, ieskaitot visus papildus darbus: kā caurumu urbšanu, rievu kalšanu. Cauruļu, montāžas kanālu vai līstu montāžu, vadu ievilkšanu, skaitītāja pārnešana, un pārslēgšana.
16403 | 3.stāva dzīvokļa uzskaites pārvietošana uz D U S | dzīvoklis | Darbos ietilpst: Kabeļu kārbas, dzīvokļa "pikolo" un stāvvadu demontāža, jaunas līnijas izbūve no DUS līdz dzīvokļa esošai el.enerģijas uzskaites vietai, ieskaitot visus papildus darbus: kā caurumu urbšanu, rievu kalšanu. Cauruļu, montāžas kanālu vai līstu montāžu, vadu ievilkšanu, skaitītāja pārnešana, un pārslēgšana.
16404 | 4.stāva dzīvokļa uzskaites pārvietošana uz D U S | dzīvoklis | Darbos ietilpst: Kabeļu kārbas, dzīvokļa "pikolo" un stāvvadu demontāža, jaunas līnijas izbūve no DUS līdz dzīvokļa esošai el.enerģijas uzskaites vietai, ieskaitot visus papildus darbus: kā caurumu urbšanu, rievu kalšanu. Cauruļu, montāžas kanālu vai līstu montāžu, vadu ievilkšanu, skaitītāja pārnešana, un pārslēgšana.
16405 | 5.stāva dzīvokļa uzskaites pārvietošana uz D U S | dzīvoklis | Darbos ietilpst: Kabeļu kārbas, dzīvokļa "pikolo" un stāvvadu demontāža, jaunas līnijas izbūve no DUS līdz dzīvokļa esošai el.enerģijas uzskaites vietai, ieskaitot visus papildus darbus: kā caurumu urbšanu, rievu kalšanu. Cauruļu, montāžas kanālu vai līstu montāžu, vadu ievilkšanu, skaitītāja pārnešana, un pārslēgšana.

## 17-TP, KP, SP (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
17 - TP, KP un SP montāžas darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
171-TP, SP, KP MONTĀŽA
17101 | GL atdalītāja montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, atdalītāja samontēšana, atdalītāja, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, atdalītāja balsta uzstādīšana, piekarizolātoru montāža, vadu nostiprināšana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un atdalītāja ieregulēšana. Bez zemējuma kontura izbūves.
17102 | GL slodzes slēdža montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, slodzes slēdža samontēšana, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, balstu uzstādīšana, piekarizolātoru montāža, vadu nostiprināšana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un slodzes slēdža ieregulēšana. Bez zemējuma kontura izbūves.
17103 | GL jaudas slēdža montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, jaudas slēdža samontēšana, jaudas slēdža un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, jaudas slēdža balstu uzstādīšana, traverses, piekarizolātoru montāža, vadu nostiprināšana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un jaudas slēdža ieregulēšana. Bez zemējuma kontura un RRA izbūves.
17104 | Vienstatņa TP bez atdalītāja un drošinātājiem montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, traverses, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17105 | Vienstatņa TP ar atdalītāju montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, atdalītāja samontēšana, atdalītāja, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, atdalītāja regulēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17106 | Vienstatņa TP ar drošinātājiem montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, traverses, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, drošinātāju pamatņu un traverses montāža un pievienošana, VS drošinātāju ievietošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17107 | Vienstatņa TP ar atdalītāju un drošinātājiem montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, atdalītāja samontēšana, atdalītāja, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, drošinātāju pamatņu un traverses montāža un pievienošana, VS drošinātāju ievietošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, atdalītāja regulēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17108 | Vienstatņa TP ar drošinātājatdalītāju montāža | gab. | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, traverses, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, drošinātājatdalītāja un traverses montāža un pievienošana, VS drošinātāju ievietošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17109 | A vai P balsta TP bez atdalītāja un drošinātājiem montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, traverses, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17110 | A vai P balsta TP ar atdalītāju montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, atdalītāja samontēšana, atdalītāja, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, balsta un tā rīgeļu uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, atdalītāja regulēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17111 | A vai P balsta TP ar drošinātājiem montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, traverses, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, drošinātāju pamatņu un traverses montāža un pievienošana, VS drošinātāju ievietošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17112 | A vai P balsta TP ar atdalītāju un drošinātājiem montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, atdalītāja samontēšana, atdalītāja, traverses un piedziņas montāža pie balsta, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, drošinātāju pamatņu un traverses montāža un pievienošana, VS drošinātāju ievietošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, atdalītāja regulēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17113 | A vai P balsta TP ar drošinātājatdalītāju montāža | gab. | Darbos ietilpst: Stabu transportēšana uz objektu un objektā, rīģeļu un aizsargbandāžas montāža balstam, bedres urbšana, balsta uzstādīšana, cepurītes uzlikšana, traverses, piekarizolātoru/izolātoru montāža, vadu nostiprināšana, transformatora uzstādīšana un pievienošana, drošinātājatdalītāja un traverses montāža un pievienošana, VS drošinātāju ievietošana, VS un ZS pārsprieguma aizsardzības montāža un pievienošana, zemējuma vada montāža un pievienošana kontūram, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana. Bez zemējuma kontura un ZS izvadu izbūves.
17114 | Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | Darbos ietilpst: Kompaktās TA uzstādīšana ( bez tr-ra) ar celšanas mehanismu, nolīmeņošana un nostiprināšana. Bedri aizbērt blīvējot pa 0,3 m kārtām līdz blīvuma koef. 0,98. Bez transformatora uzstādīšanas un zemējuma kontūra izbūves.
17115 | Kompaktās TA (ar 2 transformatoriem) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | Darbos ietilpst: Kompaktās TA uzstādīšana ( bez tr-ra) ar celšanas mehanismu, nolīmeņošana un nostiprināšana. Bedri aizbērt blīvējot pa 0,3 m kārtām līdz blīvuma koef. 0,98. Bez transformatora uzstādīšanas un zemējuma kontūra izbūves.
17116 | Brīvgaisa TP demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt brīvgaisa tr-ru punktu komplektā ar tr-ru un uzstādīto iekārtu.
17117 | Kompaktās TA ar 1 transformatoru demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt tr-ra punktu pilnībā , t.sk. uzstādīto iekārtu, transformatoru un betona pamatni.
17118 | Kompaktās TA ar 2 transformatoriem demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt tr-ra punktu pilnībā , t.sk. uzstādīto iekārtu, transformatoru un betona pamatni.
17119 | Sadales punkta ( FP ) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt sadales punkta ( FP ) elektrotehnisko un celtniecisko daļu komplektā ar iebūvēto transformatora punktu ( TP ) un uzstādīto iekārtu.
17120 | Transformatora punkta ( TP ) demontāža | gab. | Darbos ietilpst: Demontēt tr-ra punkta ( TP ) elektrotehnisko un celtniecisko daļu komplektā ar transformatoru (iem) un uzstādīto iekārtu.
172-TP, FP/SP, AST, KP REMONTI
17201 | TP un SP apskate | gab. | Darbos ietilpst: TP vai SP apskate ar mērķi noteikt darbu apjomu, ja šāds darbs tiek atsevišķi pasūtīs.
17202 | TP apskate (tehniskā apkalpošana) | TP | Darbos ietilpst: Veikt apgaismojuma spuldžu nomaiņu, durvju atslēgu un eņģu eļļošanu, telpu uzkopšana līdz nožogojumiem, noteku tīrīšanu, atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešanu (arī no jumta), drošinātāju atbilstības pārbaudi shēmai.
17203 | FP/SP apskate (tehniskā apkalpošana) | FP | Darbos ietilpst: Veikt apgaismojuma spuldžu nomaiņu, durvju atslēgu un eņģu eļļošanu, telpu uzkopšana līdz nožogojumiem, noteku tīrīšanu, atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešanu (arī no jumta), drošinātāju atbilstības pārbaudi shēmai.
17204 | Ast apskate (tehniskā apkalpošana) | Ast | Darbos ietilpst: Veikt apgaismojuma spuldžu nomaiņu, durvju atslēgu un eņģu eļļošanu, telpu uzkopšana līdz nožogojumiem (ar putekļu sūcēju), noteku tīrīšanu, atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešanu (arī no jumta), drošinātāju atbilstības pārbaudi birkām.
17205 | Slēgtā vienkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana (spriegumaktīvs darbs) | TP | Darbos ietilpst: Slēgtā vienkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana ar putekļusūcēju, neatslēdzot spriegumu. (ZS sadale, VS slēgiekārtas un atdalītāji, transformators)
17206 | Slēgtā divkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana (spriegumaktīvs darbs) | TP | Darbos ietilpst: Slēgtā divkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana ar putekļusūcēju, neatslēdzot spriegumu. (ZS sadale, VS slēgiekārtas un atdalītāji, transformators)
17207 | Slēgtā trīskmeruTP izolācijas un telpu tīrīšana (spriegumaktīvs darbs) | TP | Darbos ietilpst: Slēgtā trīskameru TP izolācijas un telpu tīrīšana ar putekļusūcēju, neatslēdzot spriegumu. (ZS sadale, VS slēgiekārtas un atdalītāji, transformators)
17208 | Slēgtā četrkameruTP izolācijas un telpu tīrīšana (spriegumaktīvs darbs) | TP | Darbos ietilpst: Slēgtā vienkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana ar putekļusūcēju, neatslēdzot spriegumu. (ZS sadale, VS slēgiekārtas un atdalītāji, transformators)
17209 | KTA tipa vienkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana (spriegumaktīvs darbs) | TP | Darbos ietilpst: KTA tipa vienkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana ar putekļusūcēju, neatslēdzot spriegumu. (ZS sadale, VS slēgiekārtas un atdalītāji, transformators)
17210 | KTA tipa divkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana (spriegumaktīvs darbs) | TP | Darbos ietilpst: KTA tipa divkameru TP izolācijas un telpu tīrīšana ar putekļusūcēju, neatslēdzot spriegumu. (ZS sadale, VS slēgiekārtas un atdalītāji, transformators)
17211 | Ast remonts | Ast | Darbos ietilpst: A/st. metālisko neelektrisko daļu tīrīšana, krāsošana. Caurumu aizmūrēšana celtnieciskajā daļā. Durvju, nožogojumu u.c. atslēgu un viru remonts. Šahtu, kanālu, kabeļstāva tīrīšana, kabeļu datu plāksnīšu (birkas) atjaunošana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Zemējuma kontūra remonts. Kopņu, kabeļu tilta remonts (no piederības un apkalpes robežas līdz ievadslēdzim). Zemsprieguma komutācijas aparātu remonts. Uzrakstu un operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Apgaismojuma (arī avārijas), ventilācijas, pašpatēriņa sadales remonts. Ugunsdzēsības inventāra sakārtošana. Drošības zīmju un piekaramo atslēgu komplektēšana. Nepieciešamības gadījumā vārtu un durvju attīrīšana no sniega.
17212 | FP/SP remonts | FP | Darbos ietilpst: FP/SP metālisko neelektrisko daļu tīrīšana, krāsošana. Caurumu aizmūrēšana celtnieciskajā daļā. Durvju, nožogojumu u.c. atslēgu un viru remonts. Šahtu, kanālu, kabeļstāva, kabeļu tīrīšana datu plāksnīšu (birkas) atjaunošana. Jumta noteku tīrīšana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana (arī no jumta). Zemējuma kontūra remonts. Zemsprieguma komutācijas aparātu remonts. Uzrakstu un operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Apgaismojuma (arī avārijas), ventilācijas, pašpatēriņa sadales remonts. Ugunsdzēsības inventāra sakārtošana, Drošības zīmju un piekaramo atslēgu komplektēšana. Nepieciešamības gadījumā vārtu un durvju attīrīšana no sniega.
17213 | Slēgtā, atsevišķi stāvoša TP remonts | TP | Darbos ietilpst: TP neelektrisko daļu tīrīšana, krāsošana. Caurumu aizmūrēšana celtnieciskajā daļā. Durvju, nožogojumu u.c. atslēgu un viru remonts. Telpu, šahtu, kanālu tīrīšana, kabeļu datu plāksnīšu (birkas) atjaunošana, jumta notekcauruļu tīrīšana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana (arī no jumta). Zemējuma kontūra remonts. Uzrakstu un operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Apgaismojuma, ventilācijas, pašpatēriņa sadales remonts. VS iekārtām, transformatoriem un ZS spēka iekārtu remontam pielieto atsevišķas kalkulācijas atkarībā no doto iekārtu skaita TP.
17214 | Slēgtā, atsevišķi stāvoša TP remonts (bez krāsošanas) | TP | Darbos ietilpst: Caurumu aizmūrēšana celtnieciskajā daļā. Durvju, nožogojumu u.c. atslēgu un viru remonts. Telpu , šahtu, kanālu, jumta notekcauruļu tīrīšana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana (arī no jumta). Zemējuma kontūra remonts. Uzrakstu un operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Apgaismojuma, ventilācijas, pašpatēriņa sadales remonts. VS iekārtām, transformatoriem un ZS spēka iekārtu remontam pielieto atsevišķas kalkulācijas atkarībā no doto iekārtu skaita TP.
17215 | KTA tipa vienkameru TP remonts (bez krāsošanas) | TP | Darbos ietilpst VS sekcijas remonts, ZS sekcijas remonts, transformatora remonts. TP metālisko neelektrisko daļu tīrīšana. Durvju, nožogojumu u.c. atslēgu un viru remonts. Telpu tīrīšana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana. Zemējuma kontūra remonts. Uzrakstu un operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Apgaismojuma, ventilācijas, pašpatēriņa sadales remonts.
17216 | KTA tipa divkameru TP remonts (bez krāsošanas) | TP | Darbos ietilpst VS sekciju remonts, ZS sekciju remonts, transformatoru remonts. TP metālisko neelektrisko daļu tīrīšana. Durvju, nožogojumu u.c. atslēgu un viru remonts. Telpu tīrīšana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana. Zemējuma kontūra remonts. Uzrakstu un operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Apgaismojuma, ventilācijas, pašpatēriņa sadales remonts.
17217 | KTPO tipa 6-20/0.4kV TP remonts | TP | Darbos ietilpst: TP metālisko neelektrisko daļu tīrīšana, krāsošana, elektrisko daļu tīrīšana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošo drošinātāju nomaiņa, bojāto drošinātājlūpu remonts, 0-les kopnes un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana.
17218 | KTPO tipa 6-20/0.4kV TP remonts (bez krāsošanas) | TP | Darbos ietilpst: TP elektrisko daļu tīrīšana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošo drošinātāju nomaiņa, bojāto drošinātājlūpu remonts, 0-les kopnes un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana.
17219 | KTPN, KTPS tipa 6-20/0.4kV TP remonts | TP | Darbos ietilpst: TP metālisko neelektrisko daļu tīrīšana, krāsošana, elektrisko daļu tīrīšana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošo drošinātāju nomaiņa, bojāto drošinātājlūpu remonts, 0-les kopnes un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana.
17220 | KTPN, KTPS tipa 6-20/0.4kV TP remonts (bez krāsošanas) | TP | Darbos ietilpst: TP elektrisko daļu tīrīšana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošo drošinātāju nomaiņa, bojāto drošinātājlūpu remonts, 0-les kopnes un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana.
17221 | Brīvgaisa TP remonts | gab. | Darbos ietilpst: TP elektrisko daļu tīrīšana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, ZS sadalnes tīrīšana, krāsošana, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošo drošinātāju nomaiņa, bojāto drošinātājlūpu remonts, 0-les kopnes/zemējuma vada un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Balsta bandāžu remonts. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana.
17222 | Brīvgaisa TP remonts (bez krāsošanas) | gab. | Darbos ietilpst: TP elektrisko daļu tīrīšana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, ZS sadalnes tīrīšana, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošo drošinātāju nomaiņa, bojāto drošinātājlūpu remonts, 0-les kopnes/zemējuma vada un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Balsta bandāžu remonts. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana.
17223 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar eļļas jaudas slēdzi AST | gab. | Darbos ietilpst Jaudas slēdža, atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības.
17224 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar eļļas jaudas slēdzi AST (bez krāsošanas) | gab. | Darbos ietilpst Jaudas slēdža, atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības, bez krāsošanas.
17225 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar eļļas jaudas slēdzi TP, FP/SP | gab. | Darbos ietilpst Jaudas slēdža, atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības.
17226 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar eļļas jaudas slēdzi TP, FP/SP (bez krāsošanas) | gab. | Darbos ietilpst Jaudas slēdža, atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības, bez krāsošanas.
17227 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar slodzes slēdzi TP, FP/SP | gab. | Darbos ietilpst slodzes slēdža, atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības.
17228 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar slodzes slēdzi TP, FP/SP (bez krāsošanas) | gab. | Darbos ietilpst slodzes slēdža, atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības, bez krāsošanas.
17229 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar atdalītāju TP, FP/SP, AST | gab. | Darbos ietilpst atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības.
17230 | VS pievienojuma uzturēšanas remonts līgzdai, kas aprīkota ar atdalītāju TP, FP/SP, AST (bez krāsošanas) | gab. | Darbos ietilpst atdalītāju, kopņu, strāvmaiņu, spriegummaiņu remonts visam pievienojumam bez Releju aizsardzības, bez krāsošanas
17231 | SF6, vakuuma jaudas slēdža un ligzdas remonts AST, FP/SP | gab. | Darbos ietilpst vienā ligzdā izvietoto elektroiekārtu (jaudas slēdža, atdalītāju, kopņu) uzturēšanas remonts
17232 | SF6, vakuuma slēgiekārtas remonts TP | sekc. | Darbos ietilpst vienas VS sadales (sekcijas) uzturēšanas remonts
17233 | Bīvgaisa atdalītāja uzturēšanas remonts | gab. | Darbos ietilpst: Atdalītāja kustošo daļu un slēdzeņu eļļošana, regulēšana, kontaktsavienojumu pārvilkšana, bojāto spaiļu nomaiņa, metālisko daļu krāsošana, zemējuma vada un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Balsta bandāžu remonts. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana.
17234 | Bīvgaisa atdalītāja remonts (bez krāsošanas) | gab. | Darbos ietilpst: Atdalītāja kustošo daļu un slēdzeņu eļļošana, regulēšana, kontaktsavienojumu pārvilkšana, bojāto spaiļu nomaiņa, zemējuma vada un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Balsta bandāžu remonts. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana.
17235 | "BAS" tipa atdalītāja remonts | gab. | Darbos ietilpst: Atdalītāja kustošo daļu un slēdzeņu eļļošana, regulēšana, kontaktsavienojumu pārvilkšana, bojāto spaiļu nomaiņa, zemētājslēdžu piedziņu rokturu krāsošana, zemējuma vada un zemējumu kontaktvietu pārbaude, remonts, zemējuma krāsošana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana. Balsta bandāžu remonts. Krūmu izciršana aizsargjoslā. Atkritumu un nepiederošu priekšmetu izvešana, operatīvo apzīmējumu atjaunošana.
17236 | TP zemsprieguma sadales remonts | sekcija | Darbos ietilpst: Netīrumu iztīrīšana, krāsošana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju atjaunošana, kabeļu datu plāksnītes (birkas) atjaunošana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, bojāto drošinātājlūpu remonts, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošu drošinātāju nomaiņa, eņģu vai citu metāla daļu metināšana, shēmas atjaunošana. Pielieto 1 kopņu sekcijas remontam (izņemot KTA un brīvgaisa TP).
17237 | TP zemsprieguma sadales remonts (bez krāsošanas) | sekcija | Darbos ietilpst: Netīrumu iztīrīšana, operatīvo apzīmējumu un drošības zīmju atjaunošana, kabeļu datu plāksnītes (birkas) atjaunošana, kontaktsavienojumu tīrīšana un pārvilkšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietā, slēdžu kustīgo daļu un sadalnes durvju enģu eļļošana - darbības pārbaude, bojāto drošinātājlūpu remonts, drošinātāju nominālu pārbaude un neatbilstošu drošinātāju nomaiņa, eņģu vai citu metāla daļu metināšana, shēmas atjaunošana. Pielieto 1 kopņu sekcijas remontam (izņemot KTA un brīvgaisa TP).
173-KONSTRUKCIJAS, IEKĀRTAS
17301 | TP operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana | objekts | Darbos ietilpst: TP, SP, KP operatīvo apzīmējumu, drošības zīmju atjaunošana
17302 | Brīvgaisa TP grīdas un barjeras maiņa | TP | Darbos ietilpst: Veco grīdas dēļu un barjeru demontāža, jauno grīdas dēļu un barjeru montāža, drošības zīmju uzstādīšana.
17303 | Brīvgaisa TP brusu nomaiņa zem grīdas | k-ts | Darbos ietilpst: esošo brusu demontāža, jaunu brusu sagatavošana, jaunu brusu uzstādīšana, esošo iekārtu atvienošana (noņemšana ), esošo iekārtu pievienošana (uzstādīšana).
17304 | VS KP brusas, traverses nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst: Esošā atdalītāja 1 brusas demontāža, jaunās brusas sagatavošana, jaunās brusas uzstādīšana, esošo iekārtu atvienošana (noņemšana), esošo iekārtu pievienošana (uzstādīšana), iekārtas reguēšana.
17305 | TP 0.4kV izvadu maiņa | gab. | Darbos ietilpst: TP 0.4kV izvadu (uz GVL) maiņa ar pievienošanu līnijai vai sadalei un tr-ram.
17306 | Transformatora šahtas izbūve | gab. | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt transformatora šahtas izbūvi, ieskaitot visus blakus darbus t.sk. grunts izņemšanu, sienu betonēšanu, nosegvāka izgatavošanu un montāžu.
17307 | Transformatora šahtas remonts | gab. | Darbos ietilpst: Veikt transformatora šahtas, trepes, sienas, grīdas vai nosegvāka remontu , to elementu izgatavošanu, uzstādīšanu vai nomiņu, ieskaitot visus blakus darbus.
17308 | TP šahtas tīrīšana | gab. | Darbos ietilpst transformatora šahtas tīrīšana
17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | Darbos ietilpst kabeļu ieeju noblīvēšana vienā TP, FP/SP (arī hermētiskuma nodrošināšana, ja nepieciešams)
17310 | Kabeļu kanāla tīrīšana TP, FP/SP | objekts | Darbos ietilpst kabeļu kanāla tīrīšana, ieeju noblīvēšana vienā TP, FP/SP (arī hermētiskuma nodrošināšana, ja nepieciešams), kabeļu bruņu krāsošana.
17311 | Kabeļu kanāla tīrīšana Ast | objekts | Darbos ietilpst kabeļu kanāla tīrīšana, ieeju noblīvēšana vienā Ast (arī hermētiskuma nodrošināšana, ja nepieciešams), kabeļu bruņu krāsošana.
17312 | Nožogojuma barjeru uzstādīšana (šahtām) un krāsošana | gab. | Darbos ietilpst nožogojuma barjeru izgatavošana un uzstādīšana šahtām. Krāsošanas darbi
17313 | Barjeru uzstādīšana transformatoru kamerās, krāsošana | gab. | Darbos ietilpst barjeras uzstādīšana trasformatora kamerai (un taml.), krāsošanas darbi. Operatīvo apzīmējumu izvietošana.
17314 | Kabeļu kanāla nosegplātņu izgatavošana un montāža | m2 | Darbos ietilpst kabeļu kanālu nosegplātņu izgatavošanas, metināšanas, krāsošanas un montāžas darbi.
17315 | Pamatnes montāža neitrāli veidojošam transformatoram vai pretestībai | gab. | Darbos ietilpst grunts izņemšana, pāļu iedzīšana, pamatnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma un ieliekamo detaļu nostiprināšana. Bedres aizbēršana blīvējot pa 0,3 m kārtām līdz blīvuma koef. 0,98.
17316 | Estakādes (portāla) montāža neitrāli veidojošam transformatoram vai pretestībai. | gab. | Saskaņā ar projektu veikt estakādes(portāla) un kabeļu trepju montāžu, krāsošanu bez tr-ra vai pretestības uzstādīšanas.
17317 | Kopnes montāža (TP,SP/FP, AST) | m | Darbos ietilpst kopnes griešana, griešanas vietas apstrāde, taisnošana, locīšana, caurumu urbšana, kontaktvietas apstrādāšana, montāža, pieskrūvēšana, tīrīšana, krāsošana.
17318 | Pievienojuma kopņu kontaktu defekts | gab. | Darbos ietilpst defektīvā kontakta izjaukšana, kontaktvirsmu tīrīšana, apstrādāšana, savienojuma atjaunošana. Pārejo blakus kontaktu pārbaude. Termoindikatoru atjaunošana.
17319 | Durvju atslēgas remonts vai nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst bojātās slēdzenes demontāža, remonts (ja iespējams). Jaunās atslēgas uzstādīšana, pieregulēšana. Durvju eņģu eļļošana. Nepieciešamības gadījumā durvju priekšas atbrīvošana, lai durvis netraucēti virinātos.
17320 | Durvju enģu remonts | 1 durvis | Darbos ietilpst bojāto durvju enģu remonts vai nomaiņa. Metināšanas darbu veikšana. Eņģu un atslēgas eļļošana. Bojātā krāsojuma atjaunošana. Ventilācijas žalūziju tīrīšana.
17321 | Sietveida nožogojuma durvju atslēgu remonts, maiņa | gab. | Darbos ietilpst nožogojuma atslēgas remonts vai nomaiņa, durvju piekrāsošana. Durvju eņģu un slēdzenes eļļošana.
17322 | Sietveida nožogojumu bojājuma novēršana | gab. | Darbos ietilpst sietveida nožogojuma remonts vai nomaiņa. Metināšanas darbi. Krāsošanas darbi. Durvju eņģu un slēdzenes eļļošana.
17323 | Sietveida nožogojuma izbūve slēgta tipa TP, SP u.c. | m2 | Darbos ietilpst sietveida nožogojuma izbūve, ieslkaitot visus papildus darbus (kalšana, urbšana, metināšana, krāsošana utt.)
17324 | Sietveida nožogojumu krāsošana | m2 | Darbos ietilpst sietveida nožogojuma tīrīšanas un krāsošanas darbi. Pēc nepieciešamības jāveic durtiņu regulēšana, eņģu un slēdzenes eļļošana.
17325 | Neelektrisko daļu krāsošana | m2 | Darbos ietilpst neelektrisko daļu tīrīšana un krāsošana. Pēc nepieciešamības jāveic durtiņu regulēšana, eņģu un slēdzenes eļļošana.
17326 | 110/VS transformatora kopņu (izvada) tilta un tā pamatnes montāža | gab. | Darbos ietilpst grunts izņemšana, pāļu iedzīšana, pamatnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma un ieliekamo detaļu nostiprināšana. Bedres aizbēršana blīvējot pa 0,3 m kārtām līdz blīvuma koef. 0,98. Saskaņā ar projektu kopņu tilta un kabeļu trepju montāža, krāsošana un VS kopņu(izvada) tilta montāža.
17327 | 110/VS tr-ra kopņu (izvada) tilta montāža. | gab. | Darbos ietilpst saskaņā ar projektu kopņu tilta un kabeļu trepju montāža, krāsošana un VS kopņu(izvada) tilta montāža.
17328 | ZS kontakta (rozetes) vai slēdža montāža | gab. | Darbos ietilpst: 1-fāzu kontakta (rozetes) vai slēdža uzstādīšana un pievienošana.
17329 | Telpas apgaismes iekārtas ierīkošana | gaismas punkts | Darbos ietipst elektroinstalācijas montāža, apgaismojuma iekārtas uzstādīšana, pievienošana vienam gaismas punktam.
17330 | Apgaismojuma remonts (arī avārijas) | gaismas punkts | Darbos ietipst bojājuma konstatēšana, bojātā mezgla remonts vai nomaiņa.
17331 | Vidsprieguma sadales aprīkošana ar apsildes iekārtu | gab. | Darbos ietipst vienas VS sadales ligzdas aprīkošanu ar apsildes iekārtu un termostatu, iesakaitot elektro instalācijas montāžas darbus, pievienošanu u.c.
17332 | Apsildes iekārtu ierīkošana energoobjekta telpā | gab. | Darbos ietipst Instalācijas ierīkošana vienam apsildes elementam, apsildes elementa montāža un pievienošana
17333 | Apsildes iekārtu remonts vai nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst bojātās apsildes iekārtas remonts vai nomaiņa (uzstādot jaunu)
17334 | Ventilācijas ierīkošana energoobjekta telpā. | telpa | Darbos ietipst ventilācijas ierīkošana telpā, ieskaitot elektro instalācijas montāzu, ventilātoru, gaisa vadu, droseļu, restīšu u.c. uzstādīšanu.
17335 | Ventilācijas ierīču bojājumu novēršana- žalūziju remonts, bojāto elementu nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst bojāto elementu remonts vai nomaiņa (ja nepieciešams), metināšanas darbi, žalūziju un to sietu tīrīšana un piekrāsošana
17336 | Ventilācijas ierīču bojājumu novēršana- ventilācijas aizveru lūku remonts, krāsošana | gab. | Darbos ietilpst bojāto elementu remonts vai nomaiņa (ja nepieciešams), metināšanas darbi, žalūziju un to sietu tīrīšana un piekrāsošana
17337 | Ventilācijas ierīču bojājumu novēršana- ventilatoru bojājumu novēršana vai nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst bojāto elementu remonts vai nomaiņa (ja nepieciešams).
17338 | Ventilācijas ierīču bojājumu novēršana- ventilatoru vadības un kontroles ierīču remonts vai nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst bojāto elementu remonts vai nomaiņa (ja nepieciešams).
17339 | Ast jumta un notekcauruļu attīrīšana | AST | Darbos ietilpst vienas Ast jumta un notekcauruļu tīrīšana, atkritumu, nepiederošu priekšmetu aizvākšana.
17340 | TP, FP/SP jumta un notekcauruļu attīrīšana | TP, FP | Darbos ietilpst viena TP, FP/SP jumta un notekcauruļu tīrīšana, atkritumu, nepiederošu priekšmetu aizvākšana.
17341 | Ūdens izsūknēšana no TP, FP, AST | TP, FP AST | Darbos ietilpst atsūknēšanas iekārtu uzstādīšana un ūdens novadīšanas vietas izvēle. Sūkņa pieslēgšana vai iekšdedzes dzinēja palaišana. Sūkņa uzraudzība, teritorijas iežogošana, nepieciešami zīmju izvietošana.
17342 | Ūdens izsūknēšanas iekārtu defekta novēršana vai maiņa (bez materiāliem) | gab. | Darbos ietilpst bojātās iekārtas remonts vei nomaiņa (ja nepieciešams). Iekārtas darbības pārbaude.
17343 | Ugunsdzēsības inventāra sakārtošana | A/st | Darbos ietilpst nepieciešamo uzlīmju uzstādīšana, ugunsdzēšanas aparātu stenda uzstādīšana, uz pārbaudi nogādājamo ugunsdzēšamo aparātu savākšana no objekta un pārbaudīto ugunsdzēšanas aparātu nogādāšana uz objektu.
17344 | Seifa uzstādīšana, specatslēgu glabāšanai | gab. | Darbos ietilpst seifa uzstādīšana, piestiprinot ar skrūvēm, iemūrējo un taml.. Seifa krāsošana, ja nepieciešams. Atslēgas pielikšana, saeļļošana. Eņģu eļļošana.
17345 | Metāla 110/VS kopņu balsta kopā ar pamatni un kopņu tiltu demontāža | k-ts | Darbos ietilpst metāla balsta, visas pamatnes un kopņu tilta demontāža ieskaitot strāvmaiņus, spriegummaiņus, izolatorus, kopnes.
17346 | Sietveida nožogojuma demontāža | m2 | Darbos ietilpst sietveida nožogojuma demontāža
17347 | Kopnes demontāža (TP, SP/FP, AST) | m | Darbos ietilpst kopnes demontāža
17348 | Telpas apgaismes iekārtas demontāža | gaismas punkts | Darbos ietipst telpas apgaismes iekārtas demontāža, ieskaitot instalācijas demontāžu.
17349 | 6-20kV kopņu/kabeļu tilta iekštelpu un brīvgaisa sadales ietaisēs apkope (tehniskā apkalpošana) | gab. | Darbos ietilpst: kopņu tilta apskate, izolācijas tīrīšana, pārbaude ar megommetru, t.sk. fīderu ligzdu izolāciju, izolācijas pārbaude ar paaugstinātu spriegumu. Ja lietoti 35 kV izolatori vai ir izolētās kopnes, var mērīt tikai ar megommetru
174-VS ELEKTROIEKĀRTAS
17401 | GL atdalītāja uzstādīšana esošajā konstrukcijā | gab. | Darbos ietilpst: atdalītāja samontēšana, atdalītāja un piedziņas montāža pie balsta, vadu pievienošana, zemējuma kontūra pievienošana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un atdalītāja ieregulēšana.
17402 | VS drošinātāja pamatnes montāža | gab. | Darbos ietilpst: Drošinātāja pamatnes nostiprināšana, vadu pievienošana, zemējuma kontūra pievienošana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un VS drošinātāja ievietošana.
17403 | Drošinātājatdalītāja montāža balstā | gab. | Darbos ietilpst: Drošinātājatdalītāja samontēšana, drošinātājatdalītāja un traverses montāža pie balsta, vadu pievienošana, zemējuma kontūra pievienošana, visu nepieciešamo apzīmējumu pielikšana un VS drošinātāju ievietošana.
17404 | VS pārsprieguma novadītāja montāža uz metāla konstrukcijām | gab. | Darbos ietipst pārsprieguma novadītāja montāža uz metāla konstrukcijām, ieskaitot pievienošanu.
17405 | VS iekštipa slodzes slēdža uzstādīšana | gab. | Darbos ietilpst pievienojuma ligzdas sakārtošana, piekrāsošana, jaunās iekārtas pielāgošana, montāža, pievienošana, iekārtas darbības pārbaude, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietās, termoindikatoru izvietošana, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu.
17406 | VS slēgiekārtas 1 ligzdas montāža | gab. | Darbos ietipst 1 ligzdas slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slēdzi, montāža, ieskaitot visus papildus darbus
17407 | VS slēgiekārtas 2 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | Darbos ietipst 2 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slēdzi, montāža, ieskaitot visus papildus darbus
17408 | VS slēgiekārtas 3 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | Darbos ietipst 3 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slēdzi, montāža, ieskaitot visus papildus darbus
17409 | VS slēgiekārtas 4 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | Darbos ietipst 4 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slēdzi, montāža, ieskaitot visus papildus darbus
17410 | VS slēgiekārtas 5 ligzdu slēgiekārtas montāža | k-ts | Darbos ietipst 5 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slēdzi, montāža, ieskaitot visus papildus darbus
17411 | VS slēgiekārtas 6 - 10 ligzdu komplekta montāža | gab. | Darbos ietipst 6-10 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slēdzi, montāža, ieskaitot visus papildus darbus
17412 | VS slodzes slēdža atslēgšanas spoles uzstādīšana | gab. | Darbos ietipst konstrukciju un spoles montāža, darbības pārbaude, regulēšana, mērījumi, iekārtas pilnas darbības pārbaude.
17413 | VS lieltilpuma eļļas jaudas slēdža uzstādīšana | gab. | Darbos ietipst ligzdas sakārtošana, piekrāsošana, jaudas slēdža montāža, pievienošana kopnēm un piedziņai, darbības pārbaude un regulēšana, termoindikatoru uzstādīšana, kontaktu pārbaude, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu.
17414 | VS lieltilpuma eļļas jaudas slēdža defekta novēršana | gab. | Darbos ietipst konstrukciju tīrīšana, piekrāsošana, bojāto mezglu novērtēšana, remonts vai nomaiņa, mērījumi, darbības pārbaude, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
17415 | VS eļļas jaudas slēdža piedziņas defekta novēršana | gab. | Darbos ietipst bojājuma novērtēšana un novēršana, piedziņas ieregulēšana, mērījumu veikšana, pilna darbības pārbaude, nožogojuma durvju atslēgu un eņģu ieeļošana.
17416 | VS jaudasslēdža piedziņas nomaiņa | gab. | Darbos ietipst vecās piedziņas atvienošana, demontāža, jaunās piedziņas pielāgošana un montāža, pievienošana, mērījumi, darbības pārbaude.
17417 | VS eļļas jaudas slēdža ligzdas remonts | gab. | Darbos ietipst iekārtas un konstrukciju tīrīšana, krāsošana, bojāto mezglu novērtēšana, remonts vai nomaiņa.
17418 | VS lieltilpuma eļļas jaudas slēdža, piedziņas un ligzdas revīzija | piev | Darbos ietipst lieltilpuma eļļas jaudas slēdža, piedziņas mehānisma un ligzdas pirmsieslēgšanas revizija, tai skaitā atdalītāju un zemēšanas nažu ieregulēšana, jaudas slēdža vadības ķēžu montāža, ieregulēšana un pārbaude.
17419 | VS eļļas jaudas slēdža, piedziņas un ligzdas revīzija | piev | Darbos ietipst eļļas jaudas slēdža, piedziņas mehānisma un ligzdas pirmsieslēgšanas revizija, tai skaitā atdalītāju un zemēšanas nažu ieregulēšana, jaudas slēdža vadības ķēžu montāža, ieregulēšana un pārbaude.
17420 | VS eļļas jaudas slēdža uzstādīšana | gab. | Darbos ietipst ligzdas sakārtošana, piekrāsošana, jaudas slēdža montāža, pievienošana kopnēm un piedziņai, darbības pārbaude un regulēšana, termoindikatoru uzstādīšana, kontaktu pārbaude, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu.
17421 | VS eļļas jaudas slēdža defekta novēršana | gab. | Darbos ietipst konstrukciju tīrīšana, piekrāsošana, bojāto mezglu novērtēšana, remonts vai nomaiņa, mērījumi, darbības pārbaude, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu
17422 | Eļļas papildnāšana VS jaudasslēdzim | gab. | Darbos ietipst eļļas līmeņa papildināšana, kontaktu kvalitātes pārbaude darba zonā, temoindikatoru atjaunošana, pievienojuma atslēgu un eņģu ieeļļošana.
17423 | Sūces novēršana VS jaudasslēdzim ar eļļas papildināšanu | gab. | Darbos ietipst defekta konstatēšana, blīvējuma atjaunošana, eļļas papildināšana, kontaktu kvalitātes pārbaude darba zonā, temoindikatoru atjaunošana, pievienojuma atslēgu un eņģu ieeļļošana.
17424 | Bojāta mērstikla nomaiņa VS jaudasslēdzim ar eļļas papildināšanu | gab. | Darbos ietipst eļļas noliešana, bojātā mērstikla demontāža, jaunā mērstikla montāža, eļļas papildināšana, kontaktu kvalitātes pārbaude darba zonā, temoindikatoru atjaunošana, pievienojuma atslēgu un eņģu ieeļļošana.
17425 | Blokkontaktu regulēšana, nomaiņa (jaudas slēdzim, automātam, slodzes slēdzim) vai uzstādīšana | gab. | Darbos ietipst bojātā kontakta vai mezgla konstatēšana, izjaukšana, remonts vai nomaiņa, montāža, pievienošana, darbības pārbaude, mērījumu veikšana un regulēšana. Pilna darbības pārbaude ar operatīvo spriegumu.
17426 | VS slēgiekārtas mehāniskās (elektromagnētiskās) bloķēšanas defekta novēršana | piev | Darbos ietipst bojātā mezgla konstatēšana, izjaukšana, bojātā mezglā remonts vai nomaiņa, bloķēšanas sistēmas montāža, regulēšana, darbības pārbaude.
17427 | VS drošinātāju kontaktu defekta novēršana | gab. | Darbos ietipst bojātā kontakta demontāža vai tīrīšana, jaunā kontakta montāža, stiprinājuma un atsperu pārbaude, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietās, termoindikatoru atjaunošana.
17428 | VS drošinātāju komplekta uzstādīšana | kompl | Darbos ietipst VS drošinātāju komplekta (3.gb.) uzstādīšana ekspluatācijā esošā iekārtā.
17429 | VS drošinātāju maiņa | gab. | Darbos ietipst bojāta, nederīga VS drošinātāja demontāža, kontaktvietu tīrīšana, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietās, atsperu pārbaude un jauna drošinātāja uzstādīšana.
17430 | VS izolatora nomaiņa kopnēm, slodzes slēdzim, atdalītājam u.c. izņemot jaudas slēdzi | gab. | Darbos ietipst bojātā izolatora demontāža, jaunā izolatora pielāgošana un montāža, blakus esošo izolatoru notīrīšana, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu.
17431 | VS izolatora nomaiņa jaudas slēdžiem | gab. | Darbos ietipst bojātā izolatora demontāža, jaunā izolatora pielāgošana un montāža, blakus esošo izolatoru notīrīšana, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu.
17432 | VS caurvadu izolatora nomaiņa | gab. | Darbos ietipst bojātā izolatora demontāža, jaunā izolatora pielāgošana un montāža, pievienošana, krāsošanas darbi, termoindigatoru uzstādīšana, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu.
17433 | VS iekštipa atdalītāju / slodzes slēdža defekta novēršana | gab. | Darbos ietilpst bojājuma novērtēšana un novēršana, ligzdas sakārtošana, piekrāsošana, darbības pārbaude, kontaktziedes uzklāšana kontaktvietās, termoindikatoru izvietošana, durvju atslēgu ieeļļošana.
17434 | VS iekštipa atdalītāja vai slodzes slēdža piedziņas defekta novēršana | gab. | Darbos ietipst bojājuma novērtēšana un novēršana, piedziņas ieregulēšana, mērījumu veikšana, pilna darbības pārbaude, nožogojuma durvju atslēgu un eņģu ieeļošana.
17435 | Iebūvētā, slēgtā TP iekārtu komplekta demontāža | k-ts | Darbos ietilpst visu ST piederošo iekārtu atvienošana un demontāža no vienas transformatoru apakšstacijas.
17436 | VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā | gab. | Darbos ietipst atdalītāja/ slodzes slēdža balstā atvienošana un demontāža.
17437 | VS iekštipa atdalītāja / slodzes slēdža demontāža | gab. | Darbos ietipst atdalītāja/ slodzes slēdža atvienošana un demontāža.
17438 | VS jaudas slēdža demontāža balstā | gab. | Darbos ietipst eļļas jaudas slēdža atvienošana un demontāža.
17439 | VS eļļas jaudas slēdža demontāža | gab. | Darbos ietipst eļļas jaudas slēdža atvienošana un demontāža.
17440 | VS lieltilpuma eļļas jaudas slēdža demontāža | gab. | Darbos ietipst lieltilpuma eļļas jaudas slēdža atvienošana un demontāža.
17441 | VS slēgiekārtas 1 ligzdas demontāža | gab. | Darbos ietipst vienas slēgiekārtas ligzdas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slodzes vai jaudas slēdzi, atvienošana un demontāža.
17442 | VS slēgiekārtas 2 - 5 ligzdu komplekta demontāža | gab. | Darbos ietipst 2-5 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slodzes vai jaudas slēdžiem, atvienošana un demontāža.
17443 | VS slēgiekārtas 6 - 10 ligzdu komplekta demontāža | gab. | Darbos ietipst 6-10 ligzdu slēgiekārtas, kas aprīkota ar elegāzes, vakuma vai gaisa slodzes vai jaudas slēdžiem, atvienošana un demontāža.
17444 | VS drošinātājatdalītāja demontāža | gab. | Darbos ietipst VS drošinātājatdalītāja atvienošana un demontāža.
17445 | VS drošinātāja pamatnes demontāža | gab. | Darbos ietipst VS drošinātāja pamatnes atvienošana un demontāža.
17446 | VS caurvadu izolatora demontāža | gab. | Darbos ietipst VS caurvadu izolatora atvienošana un demontāža.
17447 | 0.4 kV izvadu demontāža TP | izvads | Darbos ietilpst: Vadu, kabeļu atvienošana, izolatoru demontāža.
175-TRANSFORMATORI (dzēšspoles, neitrāles transformatori, neitrāles pretestības), STRĀVMAIŅI, SPRIEGUMMAIŅI
17501 | Transformatora ar jaudu līdz 63 kVA montāža balsta TP, estakādē un taml. | gab. | Darbos ietilpst transformatora līdz 63kVA montāža balsta TP, esakādē un taml., ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17502 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža balsta TP, estakādē un taml. | gab. | Darbos ietilpst transformatora līdz 100-400kVA montāža balsta TP, esakādē un taml., ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17503 | Transformatora ar jaudu no 630 kVA montāža balsta TP, estakādē un taml. | gab. | Darbos ietilpst transformatora no 630kVA montāža balsta TP, esakādē un taml., ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17504 | Transformatora ar jaudu līdz 63 kVA montāža KTA | gab. | Darbos ietilpst transformatora līdz 63kVA montāža KTA, ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17505 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža KTA | gab. | Darbos ietilpst transformatora līdz 100-400kVA montāža KTA, ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17506 | Transformatora ar jaudu no 630 kVA montāža KTA | gab. | Darbos ietilpst transformatora no 630kVA montāža KTA, ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17507 | Transformatora ar jaudu līdz 63 kVA montāža iekštelpu sadalietaisē | gab. | Darbos ietilpst transformatora līdz 63kVA montāža ISI, ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17508 | Transformatora ar jaudu 100 - 400 kVA montāža iekštelpu sadalietaisē | gab. | Darbos ietilpst transformatora līdz 100-400kVA montāža ISI, ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17509 | Transformatora ar jaudu no 630 kVA montāža iekštelpu sadlietaisē | gab. | Darbos ietilpst transformatora no 630kVA montāža ISI, ieskaitot pievienošanu un zemēšanu.
17510 | Nulsecības (kabeļa) strāvmaiņa uzstādīšana. | gab. | Darbos ietilpst nulsecības strāvmaiņa montāža, ieskaitot kronšteina izgatavošanu un pievienošanu
17511 | VS ārtipa spriegummaiņa, strāvmaiņa montāža GVL | gab. | Darbos ietilpst VS ārtipa spriegummaiņa vai strāvmaiņa montāža GVL, pievienošana, ieskaitot stiprinājumu ierīkošanu un sekundāro ķēžu montāžu
17512 | VS iekštipa spriegummaiņa, strāvmaiņa montāža | gab. | Darbos ietilpst VS spriegummaiņa vai strāvmaiņa montāža, pievienošana, ieskaitot stiprinājumu ierīkošanu un sekundāro ķēžu montāžu
17513 | Reaktora uzturēšanas remonts | gab. | Darbos ietilpst tīrīšanas darbi, izolatoru pārbaude, skrūvju pārvilkšana, nekustīgo kontaktu revīzija un ietaukošana,izolācijas mērījumi un mērījumi ar paaugstinātu spriegumu, operatīvo uzrakstu atjaunošana.
17514 | Transformatora tehniskā apkalpošana | gab. | Darbos ietilpst tīrīšanas darbi, pakāpjslēdža pārbaude, saišu pretestības mērījumi, zemēšanas pārbaude, operatīvo apzīmējumu atjaunošana.
17515 | Transformatora uzturēšanas remonts | gab. | Darbos ietilpst tīrīšanas darbi, eļļas sūces novēršana, eļļas papildināšana, piekrāsošanas darbi, silikāgela maiņa, eļļas parauga noņemšana un eļļas analīze, izolācijas pretestības mērījumi, pakāpjslēdža pārbaude, saišu pretestības mērījumi, zemēšanas pārbaude, operatīvo apzīmējumu atjaunošana.
17516 | Neitrāles transformatora un pretestības (komplekta) uzturēšanas remonts | gab. | Darbos ietilpst eļļas sūces novēršana, eļļas papildināšana, tīrīšanas darbi, piekrāsošanas darbi, operatīvo apzīmējumu atjaunošana
17517 | Transformatora eļļas papildināšana | gab. | Darbos ietilpst transformatora eļļas papildināšana bez remontdarbiem
17518 | Transformatora eļļas parauga noņemšana | gab. | Darbos ietilpst nosēdumu izlaišana, eļļas parauga noņemšana, eļļas papildināšana.
17519 | Transformatora eļļas parauga analīze | gab. | Darbos ietilpst eļļas parauga nogādāšana laboratorijā, rezultātu saņemšana
17520 | Transformatora eļļas sūces novēršana | gab. | Darbos ietilpst eļļas sūces novēršana, eļļas papildināšana, tīrīšanas darbi.
17521 | Transformatora eļļas mērstikla nomaiņa | gab. | Darbos ietilpst bojātā mērstikla demontāža, jaunā mērstikla monāža, tīrīšanas darbi, eļļas papildināšana.
17522 | Silikāgeļa maiņa gaisa atmitrināšanas sistēmā | gab. | Darbos ietilpst silikākela maiņa atmitrināšanas ierīcē, eļļas papildināšana, ja nepieciešams.
17523 | VS spriegummaiņa defekta novēršana | gab. | Darbos ietilpst spriegummaiņa defekta novēršana, izolācijas pretestības mērījumi
17524 | VS spriegummaiņa, strāvmaiņa demontāža | gab. | Darbos ietilpst spriegumaiņa vai strāvmaiņa demontāža, ieskaitot instalācijas un papildus darbus
17525 | VS spriegummaiņa, strāvmaiņa demontāža GVL | gab. | Darbos ietilpst spriegumaiņa vai strāvmaiņa demontāža GVL, ieskaitot instalācijas un papildus darbus
17526 | Transformatora ar jaudu līdz 63 kVA demontāža | gab. | Darbos ietilpst transformatora ar jaudu līdz 63 kVA un visu pievienojumu demontāža.
17527 | Transformatora ar jaudu 100-400 kVA demontāža | gab. | Darbos ietilpst transformatora ar jaudu 100-400 kVA un visu pievienojumu demontāža.
17528 | Transformatora ar jaudu no 630 kVA demontāža | gab. | Darbos ietilpst transformatora ar jaudu no 630 kVA un visu pievienojumu demontāža.
176-BŪVES CELTNIECKĀ DAĻA
17601 | Energoobjekta ēkas pamatu izbūve. | m3 | Darbos ietilpst ēkas pamatu izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. grunts un bitumētu šķembu blietēšanu,sagataves slāņa, ieliekamo detaļu ielikšanu, siltināšanu, apmešanu, krāsošanu, vertik. un horiz. hidroizolācijas uzklāšanu
17602 | Energoobjekta telpas grīdas izbūve. | m2 | Darbos ietilpst ēkas grīdas izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. grunts blietēšanu, sagataves slāņa, ieliekamo detaļu ielikšanu, siltināšanu, hidroizolācijas uzklāšanu, krāsošanu
17603 | Energoobjekta telpas dubultgrīdas izbūve. | m2 | Darbos ietilpst ēkas dubultgrīdas izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.statņu un šķērsprofilu montāžu, sadales skapju atbalsta rāmja izgatavošanu un betonēšanu,nosegpaneļu ar antistatisko segumu ieklāšanu.
17604 | Energoobjekta ēkas ārsienas izbūve. | m3 | Darbos ietilpst ēkas sienas izbūve, ieskaitot dz/b joslas un visus blakus darbus, t.sk.ieliekamo detaļu ielikšanu, siltināšanu, apšūšanu, iekš.- ārējo apmešanu, krāsošanu.
17605 | Energoobjekta ēkas iekšējās sienas (starpsienas) izbūve. | m3 | Darbos ietilpst ēkas iekšējās (starpsienas) sienas izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.ieliekamo detaļu ielikšanu, apšūšanu, apmešanu, krāsošanu.
17606 | Energoobjekta ēkas griestu izbūve. | m2 | Darbos ietilpst telpas griestu (dubultā ugunsdrošā) izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. siltināšanu, izolācijas(pretvēja, siltuma, tvaika, kondensāta), krāsošanu.
17607 | Energoobjekta ēkas jumta izbūve. | m2 | Darbos ietilpst ēkas jumta izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. pārsedzes, metāla rāmja, latu, vējdēļu un jumta seguma montāžu.
17608 | Tr-ra eļļas tvertnes izbūve (ar tr-ra vadotnes izgatavošanu). | gab. | Darbos ietilpst tr-ra eļļas tvertnes izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. tr-ra vadotnes konstrukciju izgatavošanu un betonēšanu.
17609 | Energoobjekta ēkas vienviru durvju izbūve | gab. | Darbos ietilpst metalisko durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. attiecīgu slēdzeņu iegriešanu.
17610 | Energoobjekta ēkas divviru durvju izbūve | gab. | Darbos ietilpst metalisko durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. attiecīgu slēdzeņu iegriešanu.
17611 | Energoobjekta ēkas jumta notekreņu - tekņu montāža | m | Darbos ietilpst ēkas jumta notekreņu-tekņu izgatavošana un montāža, ieskaitot visus blakus darbus.
17612 | Energoobjekta ēkas jumta notekcauruļu montāža | m | Darbos ietilpst ēkas jumta notekcauruļu izgatavošana un montāža, ieskaitot visus blakus darbus.
17613 | Betona apmales ierīkošana energoobjekta ēkai | m2 | Darbos ietilpst betona apmales ierīkošana ēkai, ieskaitot visus sagatavošanas darbus
17614 | Esošās TP (betona būdas ) celtn.daļas rekonstrukcija. | gab. | Darbos ietilpst saskaņā ar projektu esošās TP ( betona būdas ) celtn.daļas rekonstrukcija, t.sk. durvju aiļu paplašināšanu, jumta seguma atjaunošanu, tr-ra eļļas tvertnes un kabeļu kanāla izbūvi, durvju, ventilācijas lūku, tekņu un notekcauruļu, tr-ra vadotņu izgatavošanu un uzstādīšanu, sienu, griestu, fasādes un metalisko daļu krāsošanu.
17615 | Energoobjekta ēkas kāpņu lieveņa aprīkošana ar nožogojumu | gab. | Darbos ietilpst saskaņā ar projektu sadales ēkas lieveņa aprīkošana ar nožogojumu, izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot visus blakus darbus.
17616 | Energoobjekta telpas grīdas remonts. | m2 | Darbos ietilpst el.sadales telpas grīdas remonts, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. betonēšana, špaktelēšana, krāsošana.
17617 | Energoobjekta telpas kosmētiskais remonts. | m2 | Darbos ietilpst telpas kosmētiskais remonts, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.ieliekamo detaļu ielikšanu, apšūšanu, apmešanu, krāsošanu.
17618 | Energoobjekta ēkas fasādes kosmētiskais remonts. | m2 | Darbos ietilpst ēkas fasādes kosmētiskais remonts, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.ieliekamo detaļu ielikšanu, apšūšanu, apmešanu, krāsošanu.
17619 | Energoobjekta ēkas durvju remonts. | gab. | Darbos ietilpst metalisko durvju remonts, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.metināšanas darbus, gruntēšanu, krāsošanu un attiecīgu slēdzeņu iegriešanu.
17620 | Energoobjekta ēkas jumta remonts. | m2 | Darbos ietipst ēkas jumta remonts, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.latu, vējdēļu, jumta seguma un klājuma daļēju nomaiņu.
17621 | Kabeļu ievada kanāla paplašināšana mūra TP pamatos | gab. | Darbos ietilpst kabeļu ievada kanāla paplašināšana, ieskaitot kalšanu, betonēšanu, apmešanu, krāsošanu.
17622 | Caurumu aizmūrēšana ēkas celtnieciskajā daļā | objekts | Darbos ietilpst priekšdarbu veikšana, apmetuma atsišana, samitrināšana utt.. Mūrēšanas darbu veikšana.
17623 | Caurumu līdz 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | Darbos ietilpst caurumu līdz 30mm Ø urbšana betonā, mūrī un taml. līdz 1m dziļumā.
17624 | Caurumu lielāka par 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | Darbos ietilpst caurumu no 30mm Ø urbšana betonā, mūrī un taml. līdz 1m dziļumā.
17625 | Caurumu urbšana dziļumā virs 1 m, neatkarīgi no diametra | gab. | Darbos ietilpst caurumu urbšana betonā, mūrī un taml. virs 1m dziļumā neatkarīgi no diametra.
17626 | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | gab. | Darbos ietilpst mūra caururbšana vai izkalšana, apdares darbi, caurules montāža, hermetizācija
17627 | Energoobjekta ēkas (betona ) pamatu nojaukšana | m3 | Darbos ietilpst ēkas betona pamatu demontāža
17628 | Energoobjekta ēkas starpsienas vai sadaļu ligzdu starpsienas nojaukšana | m3 | Darbos ietilpst ēkas starpsienu demontāža
17629 | Energoobjekta ēkas betona grīdas nojaukšana | m3 | Darbos ietilpst ēkas betona grīdas demontāža

## 18-Zemējuma iekārtas (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
18 - Zemējumu montāžas darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
181-HORIZONTĀLIE ZEMĒTĀJI UN ZEMĒŠANAS VADI
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | Darbos ietilpst: Dzelzs lentas (plakandzelzs) vai apaļdzelzs zemētāja ieguldīšana gatavā tranšejā atbilstoši projekta zīmējumiem, izpildot visus kontūras savienojumus, pretkorozijas krāsojuma izveide. Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana.
18102 | Horizontālā zemētāja montāža telpās | m | Darbos ietilpst: Dzelzs lentas (plakandzelzs) vai apaļdzelzs zemētāja montāža esošā vai jaunizbūvētā el.iekārtas sadales telpā ( TP, FP u.c.), izpildot savienojumus un visu iekārtu sazemēšanu, pretkorozijas krāsojuma izveide.
18103 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | Darbos ietilpst: Montēt zemējuma vadu pa balstu, piestiprināt un veikt visu iekārtu sazemēšanu, pretkorozijas krāsojuma izveide.
18104 | Zemējuma vada pa balstu demontāža | balsts | Darbos ietilpst: Demontēt zemējuma vadu pa balstu, veikt nepieciešamo savienojumu atvienošanu. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
18105 | Horizontālā zemētāja telpās demontāža | m | Darbos ietilpst: Veikt zemētāja demontāžu el.iekārtas sadales telpā, veikt nepieciešamo savienojumu atvienošanu. Veikt demontētā materiāla apsaimniekošanu.
182-VERTIKĀLIE ZEMĒTĀJI
18201 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža | gab | Darbos ietilpst: Dzelzs stieņa (zemējuma elektroda) iedzīšana gruntī līdz 2.5 m dziļumā, izpildot visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumu, kontūra pretestības mērīšana.
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | Darbos ietilpst: Dzelzs stieņa (zemējuma elektroda) iedzīšana gruntī līdz 5 m dziļumā, izpildot visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumu, kontūra pretestības mērīšana.
18203 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 10 m montāža | gab | Darbos ietilpst: Dzelzs stieņa (zemējuma elektroda) iedzīšana gruntī līdz 10 m dziļumā, izpildot visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumu, kontūra pretestības mērīšana.
18204 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 20 m montāža | gab. | Darbos ietilpst: Dzelzs stieņa (zemējuma elektroda) iedzīšana gruntī līdz 20 m dziļumā, izpildot visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumu, kontūra pretestības mērīšana.
18205 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 35 m montāža ar urbšanas vai iekalšanas metodi | gab | Darbos ietilpst: Dzelzs caurules d=50 mm un vairāk ieurbšana gruntī līdz 35 m, izpildot visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumu, kontūra pretestības mērīšana.
183-ZEMĒJUMIEKĀRTU REMONTI
18301 | Zemējuma kontūra bojājuma novēršana | gab | Darbos ietilpst: Pēc nepieciešamības bojātās vietas atrakšana, aizrakšana, metināšanas darbu izpilde atbilstoši UN prasībām, zemējuma kontūra bojāto vietu pretrkorozijas krāsojumus. metināšanas darbu rezultātā pārliecināties, ka nav iespēja izcelties ugunsgrēkam. Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana. Izmanto, ja zemējuma kontūrā radušies pārrāvumi vai citi mehāniski defekti (izņemot gadījumus, ja nepieciešams esoša kontūra papildināšana ar papildus zemējuma vertikāliem stieņiem (zemējuma elektrodiem)).
18302 | Transformatora zemēšana | gab | Darbos ietilpst: Bojātā zemējuma vada atvienošana, jauna zemējuma vada pievienošana (atb. šķērsgriezumam), transformatora kameras durvju atslēgas ieeļļošana. Izmanto, ja ir defekts transformatora korpusa zemējuma vadā vai nulles izvada sazemējumā.

## 19-Citi darbi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
19 - Citi darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
191-MĒRĪJUMI
19101 | Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana | kontūrs | Darbos ietilpst: Zemējuma kontūra atvienošana, mērīšana un pievienošana, mērijuma dokumentācijas sagatavošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19102 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | Darbos ietilpst: Samontētā kabeļa galu atvienošana, kabeļa pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24), kabeļa galu pievienošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19103 | VS kabeļa pārbaude ar laboratoriju | gab. | Darbos ietilpst: Samontētā kabeļa galu atvienošana, kabeļa pārbaude ar laboratoriju, kabeļa galu pievienošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19104 | Kabeļa bojajuma vietas noteiksana | boj. | Darbos ietilpst: Samontētā kabeļa galu atvienošana, kabeļa bojājuma vietas noteikšana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19105 | Slodzes un sprieguma mērīšana | pievien. | Darbos ietilpst: 0,4kV sadalnē viena pievienojuma strāvu un sprieguma mērīšana, mērijuma dokumentācijas sagatavošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19106 | Cilpas F-0 pret. mērīšana | pievien. | Darbos ietilpst: Cilpas F-0 pretestības mērīšana ar cilpa-fāze-nule mēraparātu, mērijuma dokumentācijas sagatavošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19107 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | Darbos ietilpst: Pievienojuma atvienošana, izolācijas pretestības mērījums, pievienojuma atjaunošana, mērijuma dokumentācijas sagatavošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
19108 | Citi profilaktiskie mērījumi | mēr. | Darbos ietilpst: Mērījumi, kas nav iekļauti citās mērijumu kalkulācijās (GL gabarītu, vadu nokares, temperatūras, pārejas pretestības u.c. mērījumi), mērijuma dokumentācijas sagatavošana. Izmanto, ja Pasūtītājs atsevišķi pasūta šādu mērijumu.
192-CITI DARBI
19201 | Sprieguma nodrošinājums no parvietojamā (ST) ģenerātora | st. | Darbos ietilpst: Dīzeļģeneratora transportēšana, pieslēgšana, atslēgšana, apkalpošana, kas saistīta ar patērētāju nodrošināšanu ar elektroenerģiju, elektrotīkla atslēguma vai bojājuma laikā.
19202 | Sprieguma nodrošinājums no parvietojamā (DU) ģenerātora | st. | Darbos ietilpst: Dīzeļģeneratora transportēšana, pieslēgšana, atslēgšana, apkalpošana, kas saistīta ar patērētāju nodrošināšanu ar elektroenerģiju, elektrotīkla atslēguma vai bojājuma laikā (tai skaitā ģen. noma un degviela)
19203 | Metināšanas darbi | c.st. | Darbos ietilpst: dažādi metināšanas darbi ar stacionāro vai pārvietojamo metināmo aparātu, kuri nav iekļauti citās kalkulācijās
19204 | Vārtu un durvju attīrīšana no sniega | m2 | Darbos ietilpst: Teritorijas attīrīšana no sniega
19205 | Zāles pļaušana | m2 | Darbos ietilpst: dokumentācijas sagatavošana un nepieciešamo saskaņojumu noformēšana pirms darbu uzsākšanas, zāles pļaušana ap TP, SP, KP u.tml.
19206 | Operatīvie pārslēgumi | c.st. | Darbos ietilpst: Operatīvo pārslēgumu veikšana. Kalkulācija tiek pielietota veicot operatīvos pārslēgumus 20-0.23 kV tīklā kas nav saistīti ar darba vietas sagatavošanu.
19207 | Ceļā uz objektu pavadītais laiks | c.st. | Darbos ietilpst: Viena darbinieka pārbraucienā patērētais laiks. Pielieto brigādes pārbraucieniem MBS gadijumos un pēc Pasūtītāja pieprasījuma (tai skaitā tehnikas un degvielas izmaksas).
19208 | Pakalpojuma sniegšana ar kravas celšanas mehānismu | st. | Darbos ietilpst: Pakalpojuma sniegšana ar kravas celšanas mehānismu (operātors un tehnika) pēc Pasūtītāja pieprasījuma (tai skaitā tehnikas un degvielas izmaksas).
19209 | Pakalpojuma sniegšana ar rakšanas mehānismu | st. | Darbos ietilpst: Pakalpojuma sniegšana ar rakšanas mehānismu (operātors un tehnika) pēc Pasūtītāja pieprasījuma (tai skaitā tehnikas un degvielas izmaksas).
19210 | Pakalpojuma sniegšana ar bedres urbšanas un balstu celšanas mehānismu | st. | Darbos ietilpst: Pakalpojuma sniegšana ar bedres urbšanas un balstu celšanas mehānismu (operātors un tehnika) pēc Pasūtītāja pieprasījuma (tai skaitā tehnikas un degvielas izmaksas).
19211 | Pakalpojuma sniegšana ar cilvēku celšanai paredzēto pacēlāja mehānismu | st. | Darbos ietilpst: Pakalpojuma sniegšana cilvēku celšanai paredzēto pacēlāja mehānismu (operātors un tehnika) pēc Pasūtītāja pieprasījuma (tai skaitā tehnikas un degvielas izmaksas).
19212 | Speciālās tehnikas transportēšana | km | Darbos ietilpst: Speciālās tehnikas transportēšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma (tai skaitā tehnikas un degvielas izmaksas).
19213 | Būvju, telpu iekšdarbi, ārdarbi kas nav sarakstā | c.st. | Darbos ietilpst: Dažādi celtniecības darbi, kuri tiek veikti būvēs un nav ietveri citās kalkulācijās.
19214 | Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā | c.st. | Darbos ietilpst: Dažādi elektromontāžas darbi, kuri tiek veikti elektroietaisēs un nav ietveri citās kalkulācijās.
193-PAKALPOJUMI
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | Darbos ietilpst: Sertificēta mērnieka veikta Sarkanās līnijas vai EPL trases nospraušana dabā.
19302 | Energoobjekta ēkas celtniecības būvassu nospraušana | objekts | Darbos ietilpst: Sertificēta mērnieka ar mērinstrumentiem veikta celtniecības būves ( A.st., FP, TP) horizontālo un vertikālo atzīmju iznešana dabā, ar akta sagatavošanu un izsniegšanu.
19303 | Zemes gabala robežpunktu nospraušana | objekts | Darbos ietilpst: Sertificēta mērnieka veikta Zemes gabala robežpunktu nospraušana dabā.
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | Darbos ietilpst: Sertificēta mērnieka veikta EPL trases uzmērīšana un izpildmērījuma noformēšana atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281.
19305 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | Darbos ietilpst: Pakalpojuma sniegšana par pielaišanu pie darba veicot darbus darbojošās elektroiekartās. Pielieto, ja tiek veikta 3. personas pielaišanu pie darba vai tiek veikti neelektrotehniskie darbi.
19306 | Uzraudzība darba laikā | st. | Darbos ietilpst: Uzrauga (LEK025) pakalpojuma sniegšana, ja tiek veikta 3. personas vai neelektrotehniskā personāla uzraudzība.
19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | Darbos ietilpst: Ceļa zīmju izvietošana, transporta kustības darbu shēmu izstrāde un saskaņošana, satiksmes organizēšana un uzraudzība celtniecības darba laikā. Pielieto ja tiek veikti darbi pēc atbildīgās organisācijas rakstiski saskaņotā plāna.
19308 | Darbu organizācijas projekts | objekts | Darbos ietilpst: Sastādīt un saskaņot energoobjekta izbūves darbu organizācijas projektu, un EPL vai iekārtas atslēgumu grafiku. Pielieto tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
194-ATĻAUJAS, NODEVAS UN CITAS IZMAKSAS
19401 | Energo objekta sagatavošana Valsts pieņemšanas komisijai | objekts | Darbos ietilpst: Uzrādīt energobūvi Būvvaldes pieņemšanas komisijai, saskaņā ar LBN 301-97, piestādot nepieciešamos atzinumu-aktus par energo objekta gatavību ekspluatācijai.
19402 | Energoobjekta ēkas pieņemšana būvvaldē | objekts | Darbos ietilpst: Celtniecības būves horizontālo un vertikālo atzīmju pārbaude dabā, pieņemšanas akta sagatavošana un izsniegšana.
19403 | Pašvaldības nodeva par Būvatļaujas saņemšanu sadales punkta (TP, FP, A/st.) izbūvei, rekonsrtukcijai | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa par Būvatļaujas saņemšanu sadales punkta izbūvei, rekonsrtukcijai.
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa rakšanas darbu veikšanai norādītajās vietās.
19405 | Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa rakšanas darbu veikšanai konkrētās ielās. Piem., Rakšanas atļaujas saņemšana ..... ielā,
19406 | Zaļās zonas likvidācija | m2 | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa rakšanas atļaujas saņemšanu atbildīgajā iestādē par zaļās zonas likvidāciju.
19407 | Atļauja par nožogojuma uzstādīšanu-iekškvartālā, daļēji ierobežojot transporta satiksmi. | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa par nožogojuma uzstādīšanu, kas daļēji aizņem brauktuvi vai ietvi, nodrošinot gājēju pārvietošanos, daļēji ierobežojot transporta satiksmi.
19408 | Atļauja par nožogojuma uzstādīšanu-iekškvartālā slēdzot transporta satiksmi. | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa par nožogojuma uzstādīšanu, kas daļēji aizņem brauktuvi vai ietvi, nodrošinot gājēju pārvietošanos, slēdzot transporta satiksmi.
19409 | Seguma atjaunošana iekškvartālā ar jaunu segumu | m2 | Darbos ietilpst: Papildus izmaksas kas saistītas ar seguma atjaunošanu pēc kabeļu tranšejas rakšana ielās ar jaunu segumu (3 gadu laikā pēc izbūves), ja atļauja izsniegta izņēmumu kārtā
19410 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | Darbos ietilpst: Nepieciešamo nodevu nomaksa par Būvatļaujas nodošanu.
19411 | Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas projekta izstrāde krustojumos ar 110 un 330kV GPL | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa darbu veikšanai norādītajās vietās.
19412 | Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas krustojumos ar "Latvijas dzelzceļs" sliežu ceļiem | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa darbu veikšanai norādītajās vietās.
19413 | Ciršanas atļaujas saņemšana | objekts | Darbos ietilpst: Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa koku ciršanai.

## 20-RAA un DVS (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
20-RAA un DVS
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
201-RAA MONTĀŽA
20101 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu montāža | projekts | Darbos ietilpst: Veikt VS (ligzdas) kameras sekundāro ķēžu shēmas montāžu, izzvanīšanu un pārbaudi, vajadzības gadījumā veicot principālās un montāžas shēmas koriģēšanu.
20102 | Kontrolkabeļu un sekundāro ķēžu pievienošana | ligzda | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt sekundāro ķēžu VS pievienojuma robežās montāžu.
20103 | Vadības ķēžu shēmojuma un darbspējas pārbaude | ligzda | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt releju aizsardzības, automātikas un primāro iekārtu ķēžu pārbaudi.
20104 | Digitālo releju aparātprogrammatūras instalēšana un darbaspēju pārbaude | gab | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu un iekārtu piegādātāju veikt digitālo releju aparātprogrammas instalēšana un darbspējas pārbaude
20105 | ARI automātikas izbūve un darbaspēju pārbaude | gab | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt vidsprieguma automātiskās rezerves ieslēgšanas (ARI) izbūvi uz sprieguma kontroles releju, laika releju un starpreleju bāzes vai digitālā releja konfigurēšana, veikt darbspējas pārbaudi.
20106 | SBA automātikas izbūve un darbaspēju pārbaude | gab | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt vidsprieguma slēdža bojājuma aizsardzības (SBA) izbūvi un darbspējas pārbaudi.
20107 | Loka aizsardzības ķēžu montāža un pievienošana | k-ts | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt vidsprieguma loka aizsardzības iekārtu un shēmojuma izbūvi.
20108 | Loka aizsardzības iekārtu parametrizēšana un darba spēju pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Veikt VS loka aizsardzības iekārtu parametrizēšanu un darbspējas pārbaudi.
20109 | Tīklu neitrāles automātikas iekārtu un ķēžu montāža, pievienošana | gab | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt tīklu neitrāles vadības un regulēšanas automātikas montāžu un ķēžu pievienošana
20110 | Tīklu neitrāles automātikas iekārtu parametrizēšana un darbspēju pārbaude | 1 ligzda | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt tīklu neitrāles vadības un regulēšanas automātikas iekārtu parametrizēšana un darbspēju pārbaude
20114 | Datu apmaiņas protokola (slave) parametrizēšana | k-ts | Darbos ietilpst: Veikt datu apmaiņas protokola (slave) parametrizēšanu
20115 | Līdzsprieguma iekārtu montāža un ķēžu pievienošana | k-ts | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt līdzsprieguma iekārtu un vadības ķēžu montāža.
20116 | Līdzsprieguma iekārtu parametrizēšana un darbaspēju pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Veikt līdzsprieguma iekārtas parametrizēšanu un darbspjas pārbaudi.
20117 | Ugunsdzēsības signalizācijas iekartu montāža, pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt ugundzēsības signalizācijas iekārtu montāžu un pārbaudi
20118 | Ēkas apsardzes signalizācijas iekārtu montāža, pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt ēkas apsardzes signalizācijas iekārtu montāžu un pārbaudi
20119 | Īsslēguma vai bojājumu vietas uzrādītāja montāža un pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt bojājuma vietas uzrādītāja iekārtu montāžu un pārbaudi
20120 | Vadības bloka montāža, parametrizēšana, darbības pārbaude iekārtai bez RAA | 1 ligzda | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt vadības bloka bez RAA funkcionalitātes montāža un pārbaude
20121 | Transformatora termoaizsardzības montāža un darbspējas pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Saskaņā ar projektu veikt transformatora termoaizsardzības shēmojuma montāžu un darbspējas pārbaudi
20122 | Objekta RAA, DVS ieregulēšana | 1 ligzda | Darbos ietilpst: Veikt atbilstoši iestatījumu kartēm RAA iestatījumu ieregulēšanui. Veikt DVS signālu un vadību konfigurēšanu atbilstoši vienotajām uzņēmuma DVS tabulām.
20123 | Slēgiekārtas ar vadību pieņemšanas pārbaude | k-ts | Darbos ietilpst: Veikt komutācijas aparāta bez RAA funkcionalitātes koppārbaudi.
20124 | Objekta RAA, DVS kompleksā pārbaude | gab. | Darbos ietilpst: Veikt RAA un DVS vadības, mērījumu un notikumu koppārbaudi.
202-TELEMEHĀNIKA
20201 | Telemehānikas iekārtas ķēžu montāža un pievienošana | kompl. | Darbos ietilpst: Veikt TM iekārtas montāžu, sekundāro ķēžu pievienojumi (RTU).
20202 | Telemehānikas iekārtu parametrizēšana un darbaspējas pārbaude | kompl. | Darbos ietilpst: Veikt TM iekārtas parametrizēšana un darbaspējas pārbaude
20203 | Telemehānikas iekārtas master protokola parametrizēšana | ķēde | Darbos ietilpst: Veikt TM iekārtas master protokola parametrizēšana
20204 | Sakaru iekārtu un ķēžu montāža | gab. | Darbos ietilpst: Veikt sakaru iekārtu montāžu, sekundāro ķēžu pievienojumi
20205 | Sakaru iekārtu darbaspēju pārbaude | gab. | Darbos ietilpst: Veikt datu kanāla "punkts - punkts" funkcionālu pārbaudi.
20206 | Antenas komplekta montāža | gab. | Darbos ietilpst: Veikt TM antenas komplekta montāžu
20207 | Antenas masta montāža | kompl. | Darbos ietilpst: Veikt TM antenas masta komplekta montāžu.

## 21-Spriegumaktīvie darbi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
21 - Spriegumaktīvie darbi
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
211-ZS Spriegumaktīvo darbu organizēšana
21100 | Spriegumaktīvo darbu organizēšana | viens rīkojums | Darbos ietilpst: Objekta apsekošana, spriegumaktīvā darba rīkojuma sagatavošana, instrumentu sagatavošana un brigādes sagatavošanās spriegumaktīvā darba veikšanai. Veikto darbu uzskaitei pielieto kalkulācijas no citām darba kalkulāciju grupām.

## 22-Būves būvkonstrukciju darbi (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts |  |  | 2. pielikums
Jauna sadaļa un kalkulācijas
22 - Būvnieciskās daļas remonti
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
221-PAMATI
22101 | KTPN/KTPO kāju remontdarbi | gab. | Darbos ietilpst: Transformatora pagaidu nostiprināšana/atbalstīšana, lai varētu veikt dz/betona kāju remontu. Kāju virsmas atrakšana, attīrīšana no drūpošā/bojātā betona, gruntēšana ar dziļumgrunti. Attīrīt, ieskaitot ~5 cm zem zemes līmeņa. Pēc remontdarbiem aizbēršana. Armatūras sieta 3x100x100 mm montāža ap kājām. Armatūras sietu stiprināt ar d6 mm armatūras stieņiem, kuri iedzīti (pirms tam izurbjot caurumus) kāju virsmā (katrā plaknē), solis s=300 mm. Sietus ar armatūras stieņiem sasiet savā starpā ar elastīgu stiepli. Armatūras sieta attālums no kāju virsmas b=20 mm.Esošo atsegto stiegru attīrīšana un gruntēšana ar pretkorozijas grunts krāsu. Ja trūkst/ nolūzt kāda metāla stiegra (palīgstiegra vai nesošā), tad montēt jaunas stiegras (palīgstiegras d6 mm, nesošās stiegras d20 mm) savā starpā sasienot ar elastīgu metāla stiepli. Veidņu izgatavošana un demontāža. Aizsargkārtas betonēšana (betons ar klasi C20/25). Aizsargkārtas min biezums 45 mm.
22102 | Energoobjekta ēkas betona pamatu demontāža | m3 | Darbos ietilpst: ēkas betona pamatu demontāža
22103 | Energoobjekta ēkas pamatu izbūve. | m3 | Darbos ietilpst: ēkas pamatu izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. grunts izrakšana līdz nepieciešamajam dziļumam un šķembu blietēšanu,sagataves slāņa, ieliekamo detaļu ielikšanu, siltināšanu, apmešanu, krāsošanu, vertik. un horiz. hidroizolācijas uzklāšanu
22104 | Energoobjekta ēkas betona apmales demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Vecās betona apmales (vid. biezums ~50 mm) demontāža.
22105 | Energoobjekta ēkas betona apmales izbūve | m2 | Darbos ietilpst: Liekās grunts norakšana līdz nepieciešamajam dziļumam (h~200 mm). Pēc izrakšanas veikt esošās grunts pamatnes blietēšanu. Blietēta šķembu maisījuma (0-45 mm) slāņa izveide (h=220 mm). Armatūras sieta 4x100x100 mm montāža. Savienojuma vietās sietu pārlaidumiem jābūt vismaz 100 mm un jābūt sasietiem savā starpā ar stiepli. Sieti nedrīkst būt sasieti deformāciju šuvju vietās. Armatūras aizsargkārtas biezums (no apakšas) 35 mm. Apmales betonēšana (betona klase C20/25), ieskaitot veidņu izgatavošanu un demontāžu. Ik pēc 1500 mm veidot deformācijas šuvi. Apmalei jābūt 600mm paltai,+/- 85mm biezais ar 5% kritumu no ēkas. Apmalei jābūt virs blakus esošā zemes līmeņa.
22106 | Pamatos esošo caurumu aizmūrēšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatos esošo caurumu sagatavošana mūrēšanai, mūrēsana.
22107 | Pamatos esošo caurumu betonēšana | m2 | Darbos ietilpst: Pamatos esošo caurumu sagatavošana betonēšanai, betonēšana.
22108 | Kabeļu ievada kanāla paplašināšana mūra TP pamatos | gab. | Darbos ietilpst: kabeļu ievada kanāla paplašināšana, ieskaitot kalšanu, betonēšanu, apmešanu, krāsošanu.
22109 | Caurumu līdz 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | Darbos ietilpst: caurumu līdz 30mm Ø urbšana betonā, mūrī un taml. līdz 1m dziļumā.
22110 | Caurumu lielāka par 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | Darbos ietilpst: caurumu no 30mm Ø urbšana betonā, mūrī un taml. līdz 1m dziļumā.
22111 | Caurumu urbšana dziļumā virs 1 m, neatkarīgi no diametra | gab. | Darbos ietilpst: caurumu urbšana betonā, mūrī un taml. virs 1m dziļumā neatkarīgi no diametra.
22112 | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | gab. | Darbos ietilpst: mūra caururbšana vai izkalšana, apdares darbi, caurules montāža, hermetizācija
222-FASĀDE
22201 | Energoobjekta ēkas sienu izbūve | m3 | Darbos ietilpst: ēkas sienas izbūve, ieskaitot dz/b joslas un visus blakus darbus, t.sk.ieliekamo detaļu ielikšanu
22202 | Energoobjekta bojātā apmetuma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Bojātā apmetuma demontāža, sienas virsmas attīrīšana no drūpošām daļiņām.
22203 | Energoobjekta sienas virsmas gruntēšana un apmešana | m2 | Darbos ietilpst: Sienas virsmas gruntēšana un apmešana ar cementa-smilšu apmetumu. Vietās, kur apmetamā platība ir lielāka par 0.5 m2, kā apmetuma armējošo slāni izmantot "Rabicas" sietu, kas piestiprināts pie mūra.
22204 | Energoobjekta sienu virsmu sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Fasādes sienu virsmu sagatavošana krāsošanai (attīrīšana no drūpošām daļiņām, gruntēšana ar dziļumgrunti), krāsošana (2 reizes) ar fasādes krāsu).
22205 | Energoobjekta fasādes gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana, krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Gruntēšana, armējošā slāņa izveide (t=4mm), iestrādājot stikla šķiedras sietu (160g/m2, sārmnoturīgs). Sienu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, minerālā apmetuma uzklāšana, krāsošana.
22206 | Energoobjekta durvju remonts. | gab. | Darbos ietilpst: metalisko durvju remonts, durvju rāmja taisnošana, eņģu nomaiņa, roktura nomaiņa, metināšanas darbi
22207 | Energoobjekta esošo ārdurvju demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Demontēt esošās ārdurvis.
22208 | Energoobjekta ēkas vienviru durvju izbūve | m2 | Darbos ietilpst: Metalisko durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. attiecīgu slēdzeņu iegriešanu.. TP trafarējuma atjaunošana.
22209 | Energoobjekta ēkas divviru durvju izbūve | m2 | Darbos ietilpst: Metalisko durvju bloka izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. attiecīgu slēdzeņu iegriešanu.. TP trafarējuma atjaunošana.
22210 | Energoobjekta norobežojošo metāla konstrukciju krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Norobežojošo metāla konstrukciju sagatavošana pārkrāsošanai un pārkrāsošana (no abām pusēm) ar pretkorozijas grunts krāsu un alkīda emaljas krāsu. TP trafarējuma atjaunošana
22211 | Demontēt esošo aiļu aizpildījumu. | m2 | Darbos ietilpst: Demontēt esošo aiļu aizpildījumu.
22212 | Energoobjekta aiļu aizmūrēšanas ar stikla blokiem | m2 | Darbos ietilpst: Aiļu aizmūrēšanas ar stikla blokiem.
22213 | Energoobjekta aiļu aizmūrēšanas ar ķieģeļiem | m2 | Darbos ietilpst: Aiļu aizmūrēšanas ar ķieģeļiem.
22214 | Energoobjekta plaisu aizpildīšana ar remontjavu | m | Darbos ietilpst: Plaisas rūpīgi iztīrīt un aizdrīvēt visā dziļumā zem spiediena ar remontjavu.
22215 | Energoobjekta kāpņu lieveņa aprīkošana ar nožogojumu | gab. | Darbos ietilpst: saskaņā ar projektu sadales ēkas lieveņa aprīkošana ar nožogojumu, izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot visus blakus darbus.
22216 | Dokumentācijas saskaņošana ar būvvaldi. | kompl. | Darbos ietilpst: Fasādes krāsu pases izstrādāšana/saskaņošana un citas nepieciešamās dokumentācijas saskaņošana attiecīgās pilsētas būvvaldē
223-JUMTS
22301 | Skārda parapeta vai lāseņa demontāža | m | Darbos ietilpst: Esošā skārda parapeta vai lāseņa demontāža.
22302 | Netekreņu un notekcauruļu demontāža | m | Darbos ietilpst: Esošo netekreņu un notekcauruļu demontāža.
22303 | Bituma seguma un izlīdz.betona demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Esošā bitumena ruļļmateriāla jumta seguma un izlīdzinošā betona slāņa demontāža bojātajās vietās. Pēc demontāžas paredzēt virsmas attīrīšanu no drūpošām daļiņām un netīrumiem, kā arī gruntēšanu.
22304 | Jumta seguma un apšuvuma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Jumta seguma, vēja malu, kores, šķērslatojuma, vēja kastu, galu norobežojošo koka konstrukciju un pārkaru apdares dēļu demontāža.
22305 | Izlīdzinošā slāņa betonēšana | m2 | Darbos ietilpst: Izlīdzinošā slāņa betonēšana (betona klase C20/25). Izlīdzinošā slāņa vidējais biezums ~30 mm.
22306 | Apaļu stūru izveide no jumta akmens vates | m | Darbos ietilpst: Apaļu stūru izveide no cietās jumta akmens vates (starp jumta un parapeta konstrukcijām, stūra katetes garums 100 mm).
22307 | Jumta seguma attīrīšana un salīmēšana | m2 | Darbos ietilpst: Esošā jumta seguma attīrīšana no netīrumiem, bojāto jumta seguma vietu (burbuļu) atgriešana, salīmēšana, kā arī atlipušo šuvju salīmēšana ar bitumena mastiku.
22308 | Izlīdz. slāņa un vecā seguma gruntēšana | m2 | Darbos ietilpst: Betona izlīdzinošā slāņa un vecā seguma (ieskaitot parapeta iekšējās malas) gruntēšana ar bitumena grunti.
22309 | Apakšklāja ierīkošana, līmējot(kausējot) | m2 | Darbos ietilpst: Apakšklāja ierīkošana, līmējot (kausējot). Apakšklājs: SBS modificētais uzkausējamais materiāls ar poliestera armējumu 160 gr/m2, svars vismaz 3.7 kg/m2, kalpošanas ilgums vismaz 15 gadi. Apakšklāju klāt līdz parapeta augšai.
22310 | Virsklāja ierīkošana, līmējot (kausējot) | m2 | Darbos ietilpst: Virsklāja ierīkošana, līmējot (kausējot). Virsklājs: SBS modificētais uzkausējamais materiāls ar poliestera armējumu 160 gr/m2, svars vismaz 4,7 kg/m2, kalpošanas ilgums vismaz 15 gadi. Virsklāju klāt līdz parapeta augšai.
22311 | Jauna Zn skārda parapeta montāža | m | Darbos ietilpst: Jauna Zn skārda parapeta montāža. Skārda izklājuma platums b=470 mm.
22312 | Notekrenes āķu un apaļo notekreņu montāža | m | Darbos ietilpst: Notekrenes āķu (solis s≤800 mm) un Zn skārda apaļo notekreņu (Ø125 mm) montāža.
22313 | Zn skārda notekcauruļu (Ø100 mm) montāža | m | Darbos ietilpst: Zn skārda notekcauruļu (Ø100 mm) montāža, stiprinot ar metāla stiprinājumiem (solis s≤1500 mm) ķieģeļu mūrī.
22314 | Zn skārda lāseņa montāža | m | Darbos ietilpst: Zn skārda lāseņa montāža. Izklājuma platums b=300 mm.
22315 | Energoobjekta divslīpu jumta montāža | kompl. | Darbos ietilpst: Divslīpu jumta montāža. Koka konstrukcijas, kas saskaras ar mūri, izolēt ar ruberoīdu. Mūrlatām/spārēm jābūt noenkurotām ar Zn stieplēm vai metāla montāžas lentēm pie pārseguma/mūrlatām. Jumta min. slīpums: 120. Maksimālais šķērslatojuma solis s≤900 mm. Kā jumta segumu izmantot viļņotās šķiedru cementa loksnes (ieklāt pēc ražotāja norādījumiem). Jumta seguma montāžu pie latojumu veikt ar kokskrūvēm (6x90 mm), skrūvēm izmantot plastmasas aizsargvāciņus. Gar jumta malām jābūt Zn skārda vēja malām un uz kores jābūt Zn skārda nosegelementam. Vēja kastes, pārkares un jumta galus apšūt ar koka dēļiem (biezums b=25 mm), kas no ārpuses apstrādāti ar koksni tonējošu alkīda antiseptiķi (tonis: tumši brūns).
22316 | Koka nesošo konstrukciju remonts | m2 | Darbos ietilpst: Nesošo koka konstrukciju pārbaude, bojāto elementu nomaiņa, pastiprināšana, jumta plaknes iztaisnošana. Ja nepieciešams, jumta konstrukcijas papildus noenkurošana pie pārseguma.
22317 | Šķērslatojuma montāža | m2 | Darbos ietilpst: Jumta šķērslatojuma (min. izmēri: 50x60 mm) montāža. Maks. šķērslatojuma solis s=900 mm.
22318 | Apšuvums ar koka dēļiem | m2 | Darbos ietilpst: Vēja kastu, galu norobežojošo koka konstrukciju un pārkaru apšūšana ar koka dēļiem (min. biezums b=25 mm).
22319 | Koka konstrukciju krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Vēja kastu, galu norobežojošo koka konstrukciju un pārkaru gruntēšana ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli un krāsošana ar koksni tonējošu alkīda antiseptiķi.
22320 | Jumta seguma ieklāšana | m2 | Darbos ietilpst: Jumta seguma (viļņotās šķiedru cementa loksnes) ieklāšana (ieklāt pēc ražotāja norādījumiem).
22321 | Zn skārda vēja malu montāža | m | Darbos ietilpst: Zn skārda vēja malu montāža.
22322 | Notekcaurules metāla aizsargrežģa montāža | gab. | Darbos ietilpst: Notekcaurules metāla aizsargrežģa montāža (L=1.5 m), gruntēts, krāsots vai Zn.
224-GRĪDAS
22401 | Energoobjekta telpas betona grīdas demontāža | m3 | Darbos ietilpst: Esošās betona grīdas demontāža.
22402 | Energoobjekta telpas grīdas izbūve. | m2 | Darbos ietilpst: Liekās grunts izrakšana līdz nepieciešamajam dziļumam (~ 15 cm). Dolomīta šķembu maisījuma (0-45 mm) slāņa izveide. Pirmo kārtu uzbērt ~5 cm un ieblietēt esošajā grunts slānī. Pēc noblietēšanas veidot otru kārtu un noblietēt. Minimālais slāņa biezums 15 cm. Metāla armatūras sietu AIII 8x200x200 mm montāža. Sietu savienojuma vietās sietu pārlaidumiem jābūt vismaz 100 mm un sietiem jābūt sasietiem savā starpā ar elastīgu metāla stiepli. Armatūras aizsargkārtas biezums (no apakšas) ir 35 mm. Veidņu montāža/demontāža. Grīdas betonēšana (betons ar klasi C20/25). Betona minimālais slāņa biezums 130 mm. Savienojuma vietās grīdai ar pamatu un sienas konstrukcijām likt elastīgu starpliku.
22403 | Energoobjekta telpas dubultgrīdas izbūve. | m2 | Darbos ietilpst: Ēkas dubultgrīdas izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.statņu un šķērsprofilu montāžu, sadales skapju atbalsta rāmja izgatavošanu un betonēšanu,nosegpaneļu ar antistatisko segumu ieklāšanu.
22404 | Energoobjekta tr-ra eļļas tvertnes izbūve (ar tr-ra vadotnes izgatavošanu). | m2 | Darbos ietilpst: Esošās betona grīdas demontāža. Liekās grunts izrakšana līdz nepieciešamajam dziļumam (~ 15 cm). Dolomīta šķembu maisījuma (0-45 mm) slāņa izveide. Pirmo kārtu uzbērt ~5 cm un ieblietēt esošajā grunts slānī. Pēc noblietēšanas veidot otru kārtu un noblietēt. Minimālais slāņa biezums 15 cm. Metāla armatūras sietu AIII 8x200x200 mm montāža. Sietu savienojuma vietās sietu pārlaidumiem jābūt vismaz 100 mm un sietiem jābūt sasietiem savā starpā ar elastīgu metāla stiepli. Armatūras aizsargkārtas biezums (no apakšas) ir 35 mm. Veidņu montāža/demontāža, t.sk eļļas uztvērējbedrei. Jaunu transformatora sliežu uzstādīšana. Sliedes paredzēt no tērauda U-profila UPN180 (180x70 mm). Pirms betonēšanas sliedes galos piemetināt enkurojumu no tērauda armatūras d16mm, L=150mm. Grīdas betonēšana (betons ar klasi C20/25). Betona minimālais slāņa biezums 130 mm. Savienojuma vietās grīdai ar pamatu un sienas konstrukcijām likt elastīgu starpliku.
22405 | Transformatora atvienošana, uzglabāšana, pievienošana | kompl. | Darbos ietilpst: Transformatora atslēgšana, izvilkšana no kameras un uzglabāšana drošā vietā līdz remonta darbu beigām, pēc remonta atpakaļ montāža un pieslēgšana
22406 | Energoobjekta esošo transformatora sliežu remonts | m | Darbos ietilpst: Esošo transformatora sliežu nogruntēšana un nokrāsošana no visām pusēm ar grunts krāsu un alkīda emaljas krāsu, atpakaļmontāža virs eļļas uztvērējbedres, lai varētu veikt to iebetonēšanu.
22407 | Energoobjekta kabeļu kanāla sienas daļu demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Kabeļu kanāla sienas daļu demontāža.
22408 | Energoobjekta kabeļu kanāla sienas betonēšana | m2 | Darbos ietilpst: Metāla armatūras sietu AIII 8x200x200 mm montāža. Sietu savienojuma vietās sietu pārlaidumiem jābūt vismaz 100 mm un sietiem jābūt sasietiem savā starpā ar elastīgu metāla stiepli. Armatūras aizsargkārtas biezums (no apakšas) ir 35 mm. Veidņu montāža/demontāža. Kabeļu kanāla sienas betonēšana (betons ar klasi C20/25). Betona minimālais slāņa biezums 130 mm. Savienojuma vietās grīdai ar pamatu un sienas konstrukcijām likt elastīgu starpliku
22409 | Kabeļu kanālu betona vāku uzstādīšana | m2 | Darbos ietilpst: Gatavu kabeļu kanālu betona vāku uzstādīšana.
22410 | Kabeļu kanāla prof.metāla vāku uzstādīšana | m2 | Darbos ietilpst: Kabeļu kanāla prof.metāla vāku uzstādīšana
22411 | Energoobjekta izlīdzinošā grīdas slāņa izveide | m2 | Darbos ietilpst: Esošās betona grīdas attīrīšana no drūpošā/bojātā betona, plaisu un tukšumu aizpildīšana. Sausās virsmas nepieciešams gruntēt ar dziļumgrunti. Izlīdzinošās betona grīdas slāņa izveide.
225-IEKŠTELPA
22501 | Energoobjekta ēkas starpsienas vai sadaļu ligzdu starpsienas demontāža | m3 | Darbos ietilpst: Ēkas starpsienu demontāža.
22502 | Energoobjekta ēkas iekšējās sienas (starpsienas) izbūve | m3 | Darbos ietilpst: Ēkas iekšējās (starpsienas) sienas izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk.ieliekamo detaļu ielikšanu.
22503 | Energoobjekta ēkas griestu izbūve | m2 | Darbos ietilpst telpas griestu (dubultā ugunsdrošā) izbūve, ieskaitot visus blakus darbus, t.sk. siltināšanu, izolācijas(pretvēja, siltuma, tvaika, kondensāta).
22504 | Energoobjekta sienu bojātā apmetuma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Sienu bojātā apmetuma demontāža, sienas virsmas attīrīšana no drūpošām daļiņām.
22505 | Energoobjekta griestu bojātā apmetuma demontāža | m2 | Darbos ietilpst: Griestu bojātā apmetuma demontāža, virsmas attīrīšana no drūpošām daļiņām.
22506 | Energoobjekta sienas virsmas gruntēšana, apmešana | m2 | Darbos ietilpst: Sienas virsmas gruntēšana un apmešana ar apmetumu mitrām telpām.
22507 | Energoobjekta griestu gruntēšana un apmešana | m2 | Darbos ietilpst: Griestu virsmas gruntēšana un apmešana ar apmetumu mitrām telpām.
22508 | Energoobjekta sienu sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Sienu virsmu sagatavošana krāsošanai (attīrīšana no drūpošām daļiņām, gruntēšana ar dziļumgrunti), krāsošana (2 reizes) ar krāsu mitrām telpām.
22509 | Energoobjekta griestu sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Griestu virsmu sagatavošana krāsošanai (attīrīšana no drūpošām daļiņām, gruntēšana ar dziļumgrunti), krāsošana (2 reizes) ar krāsu mitrām telpām).
22510 | Energoobjekta grīdu sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | Darbos ietilpst: Grīdu virsmu sagatavošana krāsošanai (attīrīšana no drūpošām daļiņām, gruntēšana ar dziļumgrunti), krāsošana (2 reizes) ar pretputekļu krāsām).
226-LABIEKĀRTOŠANA
22601 | Energoobjekta betona apmales tīrīšana | m2 | Darbos ietilpst: Esošās (vecās) betona apmales notīrīšana no grunts un zāles.
22602 | Energoobjekta pieguļošā zonā koku ciršana, celmu likvidēšana | gab. | Darbos ietilpst: Koku izciršana ar celmu likvidēšanu.
22603 | Energoobjekta pieguļošā zonā krūmu ciršana,celmu likvidēšana | m2 | Darbos ietilpst: Krūmu izciršana ar celmu likvidēšanu.
22604 | Energoobjekta bruģa ierīkošanas ar pamata sagatavošanu | m2 | Darbos ietilpst: Bruģakmens seguma ierīkošanas ar pamatnes sagatavošanu.
22605 | Energoobjekta pieguļošās zemes virskārtas planēšana | m2 | Darbos ietilpst: Zemes virskārtas planēšana
22606 | Būvgružu utilizācija | m3 | Darbos ietilpst: Smilts sanesumu, esošās grunts vai citu pirms būvdarbu uzsākšanas esošu būvgružu utilizēšana.

## 23 - Trasu tīrīšana ar tehniku (hidden)
ST Vienotais elektromontāžas un ekspluatācijas kalkulāciju saraksts
Jauna sadaļa un kalkulācijas |  |  | 2. pielikums
23 - Trasu tīrīšana ar tehniku
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Kalkulācijas apraksts
231 - Trasu tīrīšana ar tehniku
23101 | EPL Trases tīrīšana līdz 5m ar mazo frēzi | km | Darbos ietilpst: EPL aizsargjoslas frēzēšana, apauguma apzāģēšana ap balstiem, trasi šķēršojošo grāvju izzāģēšana un krūmu izvilkšana no tiem, frēzēšanas objektā nepiebraucamu vietu iztīrīšana ar rokām, kuru garums, nepārsniedz vienu pārlaidumu.
23102 | EPL Trases tīrīšana no 5-13m ar mazo frēzi | km | Darbos ietilpst: EPL aizsargjoslas frēzēšana, apauguma apzāģēšana ap balstiem, trasi šķēršojošo grāvju izzāģēšana un krūmu izvilkšana no tiem,frēzēšanas objektā nepiebraucamu vietu iztīrīšana ar rokām, kuru garums, nepārsniedz vienu pārlaidumu.
23103 | EPL Trases tīrīšana līdz 5m ar lielo frēzi | km | Darbos ietilpst: EPL aizsargjoslas frēzēšana, apauguma apzāģēšana ap balstiem, trasi šķēršojošo grāvju izzāģēšana un krūmu izvilkšana no tiem, frēzēšanas objektā nepiebraucamu vietu iztīrīšana ar rokām, kuru garums nepārsniedz vienu pārlaidumu.
23104 | EPL Trases tīrīšana no 5-13m ar lielo frēzi | km | Darbos ietilpst: EPL aizsargjoslas frēzēšana platumā, apauguma apzāģēšana ap balstiem, trasi šķēršojošo grāvju izzāģēšana un krūmu izvilkšana no grāvja,frēzēšanas objektā nepiebraucamu vietu iztīrīšana ar rokām, kuru garums, nepārsniedz vienu pārlaidumu.
23105 | KL Trases tīrīšana ar frēzi | km | Darbos ietilpst: KL Trases frēzēšana platumā līdz 3m,trasi šķēršojošo grāvju izzāģēšana un krūmu izvilkšana no grāvja, krūmu apzāģēšana ap kabeli uzrādošo rapīru, frēzēšanas objektā nepiebraucamu vietu iztīrīšana ar rokām kuras garums nepārsniedz 100m.
23106 | EPL Trases tīrīšana ar diskiem | km | Darbos ietilpst: EPL aizsargjoslas diskošana platumā nu 5m līdz 13m, krūmu apzāģēšana ap balstiem, trasi šķēršojošo grāvju izzāģēšana un krūmu izvilkšana no grāvja,diskošanas objektā nepiebraucamu vietu iztīrīšana ar rokām, kuras garums, nepārsniedz vienu pārlaidumu.
23107 | EPL Trases tīrīšana ar vertikālo zāģi | km | Darbos ietilpst: EPL aizsargjoslas koridora izzāģēšana, atsevišķos gadījumos zaru novietošana EPL aizsargjoslā- utilizācijai.

## Kategorijas V6 DU (hidden)
Grupa | Apakšgrupa | Kat.kods | Kategorija | info1
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.001 | Kāsis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=25 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.002 | Kāsis starpbalstam, caurejošs stabam, d=25 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.003 | Kāsis stūra starpbalstam, caurejošs stabam, d=25 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.004 | Kāsis stūra starpbalstam, caurejošs stabam, d=25 mm, izmantojams kā stabu savilce | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.007 | Kāša uzgalis tapizolatoram, d=25 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.008 | Piekarāķis piekarizolatoram, caurejošs stabam, ar noslēgplāksni, M20, L=250 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.009 | Piekarāķis piekarizolatoram, caurejošs stabam, ar noslēgplāksni, M20, L=310 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.010 | Piekarāķu kompl. divķēžu līnijas stūra divstatņu balstam | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.011 | Āķis uzgrieznis, M20 | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.012 | Kāsis 20 kV, demontēts | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0101 Vidsprieguma kāši, āķi | 0101.013 | Kāša uzgalis tapizolatoram, d=28 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | 0102.001 | Traversa starpbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1200 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | 0102.003 | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | 0102.004 | Traversa portāla starpbalstam, attālums starp vadiem 950 mm, starp stabiem 1900 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | 0102.006 | Traversa portāla enkurbalstam, attālums starp vadiem 1250 mm, starp stabiem 2500 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | 0102.007 | Traversa gala A balstam (kailvadu GVL), attālums starp vadiem 1100 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.001 | Traversa starpbalsta, horizontāla, attālums starp vadiem 400 mm, izolētai GVL | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.002 | Traversa starpbalsta, vertikāla, attālums starp vadiem 550 mm, izolētai GVL | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.004 | Traversa stūra starpbalstam (15?<60?), horizontāla, piekarizolatoriem, attālums starp vadiem 900 mm un 1200 mm, izolētai GVL | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.006 | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 450 mm, izolētai GVL | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.007 | Traversa divķēžu līnijai, starpbalstam, trīs horizontālas traversas, attālums starp vadiem pa horizontāli 400 mm, izolētai GVL | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.008 | Traversa divķēžu līnijai, stūra starpbalstam (<15?), trīs horizontālas traversas, attālums starp vadiem pa horizontāli 450 mm, izolētai GVL | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.009 | Traversa divķēžu līnijai, starpbalsta nozarojuma, trīs horizontālas traversas, attālums starp vadiem pa horizontāli 400 mm, izolētai GVL | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.010 | Traversa divķēžu līnijai, enkurbalsta, trīs horizontālas traversas, attālums starp vadiem pa horizontāli 450 mm, izolētai GVL | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.011 | Traversa divķēžu līnijai, portāla enkurbalsta, horizontāla, attālums starp vadiem 450mm, starp stabiem 1500 mm, izolētai GVL | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.012 | Traversa divķēžu līnijai, portāla galabalsta, horizontāla, attālums starp vadiem 450mm, starp stabiem 1500 mm, izolētai GVL | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0103 Vidsprieguma traversas izolētiem vadiem | 0103.014 | Tapa traversai, 315 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.001 | Transformatora stiprināšanas komplekts portālbalstā ar traversu L=1900 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.002 | Transformatora stiprināšanas komplekts A-balstā ar traversu L=2600 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.003 | Transformatora stiprināšanas komplekts A balstā ar traversu drošinātāja pamatnei vai drošinātājatdal. L=1530 mm un traversu transf. L=2600 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.005 | Drošinātājatdalītāja traversa vienstatņa balstam | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.006 | Transformatora montāžas komplekts, bez traversas | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.007 | Drošinātājatdalītāja traversa portālbalstam | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | 0104.008 | Zemējuma kopne brīvgaisa transformatoriem balstā | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.001 | Kāsis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=18 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.002 | Kāsis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=18 mm ar zemējuma vada pievienojuma vietu | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.003 | Kāsis 0.4kV, demontēts | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.004 | Kāša uzgalis tapizolatoriem, d=18mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.006 | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=240 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.007 | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=320 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.009 | Piekarāķis, caurejošs stabam M20, L=240 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.010 | Piekarāķis, caurejošs stabam M20, L=320 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.015 | Piekarāķis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=16 mm, L=170 mm, GVL taisnajos posmos | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.016 | Piekarāķis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=20 mm, L=165 mm, GVL taisnajos posmos un nelielos pagriezienos | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.019 | Āķis uzgrieznis, M16 | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.021 | Plākšņu āķis, universāls, d=16mm, stiprināšanai pie balsta vai sienas | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.022 | Tērauda sprādze plākšņu āķiem | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.023 | Tērauda stīpa plākšņu āķiem, 19 x 0.75 x 25000 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.024 | Piekarāķis dz/betona balsta traversai | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.025 | AMKA gala sējuma komplektējošais materiāls | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0105 Zemsprieguma kāši, āķi | 0105.100 | Āķis, piekarkabeļu un balstu aizsardzībai | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.001 | Skava, betona pastabam L=1120 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.002 | Skava, betona pastabam L=1200 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.003 | Skava, betona pastabam L=1280 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.007 | Atgāžņa mezgls, metāla | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.008 | Atgāžņa stiprināšanas elements | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.009 | Traversa - A balsta savilce, L=2410 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.010 | Traversa - A balsta savilce, L=2825 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.011 | Traversa - A balsta savilce, L=3240 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.012 | Traversa - A balsta savilce, L=3445 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.013 | Rīģelis, koka, L=430mm, d=160 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.014 | Rīģelis, koka, L=500mm, d=160 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.015 | Rīģelis, koka, L=650mm, d=160 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.016 | Rīģelis, koka, L=1000mm, d=160 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.017 | Rīģeļa skava | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.019 | Pastabu stiprināšanas bandāža | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0106 Balsta piederumi | 0106.020 | Traversas komplektējošais materiāls | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.001 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=200 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.002 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=250 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.003 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=300 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.004 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=350 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.005 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=400 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.006 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=450 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.007 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=500 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.008 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=550 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.009 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=600 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | 0107.010 | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180 - 320 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.001 | Enkura stienis, karsti cinkots d=20mm, L=300 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.002 | Enkura stienis, karsti cinkots d=20mm, L=250 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.003 | Enkura stienis, karsti cinkots d=16mm, L=300 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.004 | Enkura stienis, karsti cinkots d=16mm, L=250 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.005 | Enkura stienis, karsti cinkots d=16mm, L=1836 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.006 | Betona enkurplātne, 430 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.007 | Betona enkurplātne, 730 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.008 | Atsaites fiksators | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.016 | Atsaišu troses komplekts, troses garums 11 m, augšējā gala sprādze | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.017 | Atsaišu troses komplekts, troses garums 13.5 m, augšējā gala sprādze | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.020 | Atsaišu troses komplekts ar izolatoru, troses garums 15 m, augšējā gala sprādze | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.021 | Atsaišu troses komplekts ar izolatoru, troses garums 16.5 m, augšējā gala sprādze | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.022 | Atsaites izolators | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0108 Atsaites un to piederumi | 0108.023 | Atsaites trose | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0109 Distances naglas un distanceri | 0109.001 | Distances nagla ar koka skrūvēm 6.7x120 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0109 Distances naglas un distanceri | 0109.002 | Distances nagla 12-47 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0109 Distances naglas un distanceri | 0109.003 | Distances sprādze kabeļu montāžai uz koka balstiem, kab. d=45-100 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0109 Distances naglas un distanceri | 0109.004 | Distances sprādze ar 1000 mm bandāžu kabeļa montāžai uz metāla vai betona balstiem, kab. d<45 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0109 Distances naglas un distanceri | 0109.005 | Distances nagla 20kV kabeļa montāžai uz koka balstiem | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | 0110.001 | Aizsargapvalku komplekts VS izolatoriem uz kopnēm, izolat. diam.100-180 mm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | 0110.002 | Aizsargapvalku komplekts ZS izolatoriem uz kopnēm | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | 0110.003 | Aizsargapvalku komplekts tapu izolat. diam.līdz 1000 mm, putnu aizsardzības komplekts | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | 0110.004 | Aizsargapvalku komplekts tapu izolat. diam.līdz 1340 mm, putnu aizsardzības komplekts | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | 0110.005 | Balstu cepure, 230-260 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | 0110.006 | Balstu cepure, 270 mm | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.001 | Bultskrūve M16x200 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.002 | Bultskrūve M16x250 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.003 | Bultskrūve M16x300 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.004 | Bultskrūve M16x350 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.005 | Bultskrūve M16x400 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.006 | Bultskrūve M16x450 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.007 | Bultskrūve M16x500 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.008 | Bultskrūve M16x550 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.009 | Bultskrūve M16x600 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.010 | Bultskrūve M20x250 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.011 | Bultskrūve M20x300 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.012 | Bultskrūve M20x350 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.013 | Bultskrūve M20x400 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.014 | Bultskrūve M20x450 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.015 | Bultskrūve M20x500 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.016 | Bultskrūve M20x550 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.017 | Bultskrūve M20X600 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.018 | Bultskrūve M20X650 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.019 | Bultskrūve M20X700 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.020 | Uzgrieznis M16, cinkots | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.021 | Uzgrieznis M20, cinkots | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.022 | Kvadrātplāksne M20 d 18, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.023 | Kvadrātplāksne M20 d 22, cinkota | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.024 | Balsta stabu (statņu) savilce, L=400 | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.025 | Balsta stabu (statņu) savilce, L=500 | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.026 | Vītņstienis, M16, L=1000 m | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | 0111.027 | Vītņstienis, M20, L=1000 m | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0112 Rezerves daļas un aprīkojums | 0112.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām | 3. klase
01 Piederumi GVL | 0112 Rezerves daļas un aprīkojums | 0112.100 | Vada piesiešanas saite CC vadam 35-50-62 mm2 | 2. klase
01 Piederumi GVL | 0112 Rezerves daļas un aprīkojums | 0112.101 | Vada piesiešanas saite CC vadam 70–95–99 mm2 | 2. klase
02 Dzēšspoles | 0201 Dzēšspoles | 0201.001 | Dzēšspoles komplekts Umax=24kV, Inom=140A | 1. klase
02 Dzēšspoles | 0201 Dzēšspoles | 0201.002 | Dzēšspoles komplekts Umax=24kV, Inom=300A | 1. klase
02 Dzēšspoles | 0201 Dzēšspoles | 0201.003 | Dzēšspole Umax=24kV, Inom=85A | 3. klase
02 Dzēšspoles | 0202 Dzēšpole-neitrāles transformators | 0202.001 | Kombinētā iekārta, dzēšpole-neitrāles transformators | 3. klase
02 Dzēšspoles | 0202 Dzēšpole-neitrāles transformators | 0202.101 | Neitrāles transformators 1000kVA | 2. klase
02 Dzēšspoles | 0202 Dzēšpole-neitrāles transformators | 0202.102 | Neitrāles transformators 1616kVA | 2. klase
02 Dzēšspoles | 0203 Rezerves daļas | 0203.001 | Dzēšspoles rezerves daļas | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.001 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 1-f, (A) enerģijas | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.002 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 1-f, (A) enerģijas, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.003 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 3-f, (A;R) enerģijas, 3x100/57.7 - 3x400/230V, 1(6)A | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.004 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 3-f, (A;R) enerģijas, 3x100/57.7 - 3x400/230V, 1(6)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.005 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 3-f, (A;R) enerģijas, 3x400/230V, 5(100)A | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.006 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 3-f, (A;R) enerģijas, 3x400/230V, 5(100)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.007 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju viedais 1-f, (A) enerģijas | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.008 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju viedais 1-f, (A) enerģijas, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.009 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju viedais 3-f, (A;R) enerģijas | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.010 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju viedais 3-f, (A;R) enerģijas, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.011 | Skaitītājs (E) bez komunikācijas 1-f, (A) enerģijas | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.012 | Skaitītājs (E) bez komunikācijas 1-f, (A) enerģijas, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.013 | Skaitītājs (E) bez komunikācijas 1-f, (A) enerģijas, uz DIN sliedes | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.014 | Skaitītājs (E) bez komunikācijas 3-f, (A) enerģijas | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.015 | Skaitītājs (E) bez komunikācijas 3-f, (A) enerģijas, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.016 | Skaitītājs (E) bez komunikācijas 3-f, (A) enerģijas, uz DIN sliedes | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.017 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju viedais 3-f, (A;R) enerģijas ar mērmaiņiem | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.018 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju viedais 3-f, (A;R) enerģijas ar mērmaiņiem, kontrolskaitītājs | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0301 Elektroniskie skaitītāji | 0301.019 | Skaitītājs (E) ar komunikāciju 3-f, (A;R) enerģijas ar Rogovska spoli, kontrolskaitītājs | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0302 Indukcijas skaitīāji | 0302.001 | Skaitītājs (I) 1-f, (A) enerģijas, 10(40)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0302 Indukcijas skaitīāji | 0302.002 | Skaitītājs (I) 3-f, (A) enerģijas, 1(5)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0302 Indukcijas skaitīāji | 0302.003 | Skaitītājs (I) 3-f, (A) enerģijas, 10(40-60)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0302 Indukcijas skaitīāji | 0302.004 | Skaitītājs (I) 3-f, (A) enerģijas, 20(160)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0302 Indukcijas skaitīāji | 0302.005 | Skaitītājs (I) 3-f, (A) enerģijas, 20(80-120)A, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0304 Rezerves daļas | 0304.001 | Rezerves daļa elektroenerģijas skaitītāju un modemu remontam | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.001 | Antena mobilajiem sakariem | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.002 | Filtrs PLC komunikācijai trīsfāzu | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.003 | Filtrs PLC komunikācijai vienfāzu | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.004 | Koncentrators (PLC datu iekārta) ar uzskaites funkciju | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.005 | Koncentrators (PLC datu iekārta) bez uzskaites funkcijas | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.006 | Modems skaitītājam GPRS/3G/4G | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.007 | Modems skaitītājam GPRS/3G | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.008 | Modems skaitītājam GPRS | 1. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0305 Komunikācijas iekārtas skaitītājiem | 0305.009 | Modems skaitītājam GSM/GPRS, demontēts | 3. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.004 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 100/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.005 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.006 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.007 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 150/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.008 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.009 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.010 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.011 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.012 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.013 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.014 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.015 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.016 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.017 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.018 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.019 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.020 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.021 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.022 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.023 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.024 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.025 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.026 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.027 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.028 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.029 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.030 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.037 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.038 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.039 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.040 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.041 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.042 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.043 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.044 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.045 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | 0307.046 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.101 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 250/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.102 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 300/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.103 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 400/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.104 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 600/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.105 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 800/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.201 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 200/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.202 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 300/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.203 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 400/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.204 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 600/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.205 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 800/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.206 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 250/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | 0308.207 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 500/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | 0309.001 | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 200/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | 0309.002 | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 400/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | 0309.003 | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 1000/5A | 2. klase
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas | 0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | 0309.004 | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 250/5A | 2. klase
05 Gāzveida un ķīmiskās vielas | 0507 Krāsas | 0507.002 | Krāsa-nedeogšs pārklājums | 2. klase
05 Gāzveida un ķīmiskās vielas | 0514 Koksnes konservants | 0514.001 | Koksnes konservants | 1. klase
06 Ģeneratori | 0603 Ģeneratori ar invertoru | 0603.001 | Ģenerators ar iebūvētu invertoru | 2. klase
06 Ģeneratori | 0605 Stacionārie ģeneratori | 0605.001 | Stacionārais benzīna ģenerators, 1 fāzes | 3. klase
06 Ģeneratori | 0605 Stacionārie ģeneratori | 0605.002 | Stacionārais benzīna ģenerators, 3 fāžu | 3. klase
06 Ģeneratori | 0605 Stacionārie ģeneratori | 0605.003 | Stacionārais dīzeļģenerators, 1 fāzes | 3. klase
06 Ģeneratori | 0605 Stacionārie ģeneratori | 0605.004 | Stacionārais dīzeļģenerators, 3 fāžu | 3. klase
07 Izolatori | 0701 Tapizolatori, 24kV | 0701.001 | Tapizolators, porcelāna (vītne tiešai montāžai uz tapas), 24 kV | 2. klase
07 Izolatori | 0701 Tapizolatori, 24kV | 0701.002 | Tapizolators, polimēru (vītne tiešai montāžai uz tapas), 24 kV | 2. klase
07 Izolatori | 0701 Tapizolatori, 24kV | 0701.003 | Izolators porcelāna tiešai montāžai uz tapas izmantojot pārejas uzgali, 24kV | 2. klase
07 Izolatori | 0702 Tapizolatori, 1kV | 0702.001 | Tapizolators, porcelāna 0.4 kV | 3. klase
07 Izolatori | 0703 Piekarizolatori, 24kV | 0703.001 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | 2. klase
07 Izolatori | 0703 Piekarizolatori, 24kV | 0703.002 | Piekarizolators, stikla, 24kV | 3. klase
07 Izolatori | 0704 Caurvadu izolatori, 24kV | 0704.001 | Caurvadu izolators, keramiskais, 24kV | 2. klase
07 Izolatori | 0704 Caurvadu izolatori, 24kV | 0704.002 | Caurvadu izolators, polimēru, 24kV | 2. klase
07 Izolatori | 0705 Balsta izolatori, 24kV | 0705.002 | Balsta izolators, polimēru, 24kV | 2. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.001 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 1. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.002 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 1. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.003 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 1. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 1. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.005 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.006 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 3. klase
08 Kabeļi | 0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | 0803.008 | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 1. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.001 | Kabelis, instalācijas 2x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.002 | Kabelis, instalācijas 3x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.003 | Kabelis, instalācijas 4x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.004 | Kabelis, instalācijas 5x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.005 | Kabelis, instalācijas 7x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.006 | Kabelis, instalācijas 2x2.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.007 | Kabelis, instalācijas 3x2.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.008 | Kabelis, instalācijas 4x2.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.009 | Kabelis, instalācijas 5x2.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.010 | Kabelis, instalācijas 7x2.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.011 | Kabelis, instalācijas 2x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.012 | Kabelis, instalācijas 3x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.013 | Kabelis, instalācijas 4x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.014 | Kabelis, instalācijas 5x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.015 | Kabelis, instalācijas 2x6.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.016 | Kabelis, instalācijas 3x6.0mm2, iekštipa, monolītais,Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.017 | Kabelis, instalācijas 4x6.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.018 | Kabelis, instalācijas 5x6.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.019 | Kabelis, instalācijas 3x10.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.020 | Kabelis, instalācijas 4x10.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0804 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Cu | 0804.021 | Kabelis, instalācijas 5x10.0mm2, iekštipa, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.001 | Kabelis, instalācijas 2x4.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.002 | Kabelis, instalācijas 3x2.5mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.003 | Kabelis, instalācijas 3x4.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.004 | Kabelis, instalācijas 4x4.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.005 | Kabelis, instalācijas 5x4.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.006 | Kabelis, instalācijas 2x6.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.007 | Kabelis, instalācijas 3x6.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.008 | Kabelis, instalācijas 4x6.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.009 | Kabelis, instalācijas 5x6.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.010 | Kabelis, instalācijas 3x10.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.011 | Kabelis, instalācijas 4x10.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0805 Instalācijas kabeļi, zemē guldāmi monolīts | 0805.012 | Kabelis, instalācijas 5x10.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.001 | Kabelis, instalācijas 2x1.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.002 | Kabelis, instalācijas 3x1.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.003 | Kabelis, instalācijas 4x1.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.004 | Kabelis, instalācijas 5x1.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.005 | Kabelis, instalācijas 2x2.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.006 | Kabelis, instalācijas 3x2.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.007 | Kabelis, instalācijas 4x2.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.008 | Kabelis, instalācijas 5x2.5mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.009 | Kabelis, instalācijas 2x4.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.010 | Kabelis, instalācijas 3x4.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.011 | Kabelis, instalācijas 4x4.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.012 | Kabelis, instalācijas 5x4.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.013 | Kabelis, instalācijas 4x6.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.014 | Kabelis, instalācijas 5x6.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.015 | Kabelis, instalācijas 4x10.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0806 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie | 0806.016 | Kabelis, instalācijas 4x16.0mm2, iekštipa, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.001 | Kabelis, instalācijas 1x0.75mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.002 | Kabelis, instalācijas 1x1.0mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.003 | Kabelis, instalācijas 1x1.5mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.004 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.005 | Kabelis, instalācijas 1x4.0mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.006 | Kabelis, instalācijas 1x6.0mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.007 | Kabelis, instalācijas 1x10.0mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0807 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi monolīts | 0807.008 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, iekštipa montāžas vads, monolītais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.001 | Kabelis, instalācijas 1x0.75mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.002 | Kabelis, instalācijas 1x1.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.003 | Kabelis, instalācijas 1x1.5mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.004 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.005 | Kabelis, instalācijas 1x4.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.006 | Kabelis, instalācijas 1x6.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.007 | Kabelis, instalācijas 1x10.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.008 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.009 | Kabelis, instalācijas 1x25.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.010 | Kabelis, instalācijas 1x35.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.011 | Kabelis, instalācijas 1x50.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0808 Instalācijas kabeļi, iekštipa montāžas vadi lokanie | 0808.012 | Kabelis, instalācijas 1x70.0mm2, iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.001 | Kabelis, instalācijas 2x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.002 | Kabelis, instalācijas 3x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.003 | Kabelis, instalācijas 4x4.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.004 | Kabelis, instalācijas 2x6.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.005 | Kabelis, instalācijas 3x6.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.006 | Kabelis, instalācijas 4x6.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.007 | Kabelis, instalācijas 2x10.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.008 | Kabelis, instalācijas 3x10.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.009 | Kabelis, instalācijas 4x10.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0809 Instalācijas kabeļi, iekštipa monolīts Al | 0809.010 | Kabelis, instalācijas 4x16.0mm2, iekštipa, monolītais, Al | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.001 | Kabelis, instalācijas 1x2.5mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.002 | Kabelis, instalācijas 1x4.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.003 | Kabelis, instalācijas 1x6.0mm2, dz/zaļš, | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.004 | Kabelis, instalācijas 1x10.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.005 | Kabelis, instalācijas 1x16.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.006 | Kabelis, instalācijas 1x25.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.007 | Kabelis, instalācijas 1x35.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.008 | Kabelis, instalācijas 1x50.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0810 Instalācijas kabeļi, iekštipa lokanie zemējuma | 0810.009 | Kabelis, instalācijas 1x70.0mm2, dz/zaļš | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.001 | Kontrolkabelis 4x1.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.002 | Kontrolkabelis 4x2.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.003 | Kontrolkabelis 7X1.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.004 | Kontrolkabelis 7x2.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.005 | Kontrolkabelis 12x1.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.006 | Kontrolkabelis 12X2.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.007 | Kontrolkabelis 19x1.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0811 Kontrolkabeļi, zemē guldāmi ekranēti | 0811.008 | Kontrolkabelis 19X2.5+1.5 mm2 | 3. klase
08 Kabeļi | 0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | 0813.001 | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 1. klase
08 Kabeļi | 0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0814.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0814.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0814.003 | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0814.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0815.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 1. klase
08 Kabeļi | 0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0815.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 1. klase
08 Kabeļi | 0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0815.003 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 1. klase
08 Kabeļi | 0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0815.004 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.001 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Cu 1x500/35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.002 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Cu 1x300/35 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.003 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Cu 1x150/25 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.101 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Al 1x240/25 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.102 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Al 1x150/25 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.103 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Al 1x95/16 | 1. klase
08 Kabeļi | 0816 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu, pašdziestoši | 0816.104 | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu pašdziestošs Al 1x50/16 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.001 | Āderuzgalis 1x0.75 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.002 | Āderuzgalis 1x1.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.003 | Āderuzgalis 1x1.5 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.004 | Āderuzgalis 1x2.5 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.005 | Āderuzgalis 1x4.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.006 | Āderuzgalis 1x6.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.007 | Āderuzgalis 1x10.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.008 | Āderuzgalis 1x16.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.009 | Āderuzgalis 1x25.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.010 | Āderuzgalis 1x35.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.011 | Āderuzgalis1 x50.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0901 Kabeļu āderuzgaļi | 0901.012 | Āderuzgalis 1x70.0 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | 0902.007 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | 0902.008 | Gala apdare 20kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | 0903.007 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | 0903.008 | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0904 Kabeļu gala apdares, iekštipa 6-10kV | 0904.001 | Gala apdare (g/a) 10kV iekštipa, 3-dzīslu kabelim kopējā apvalkā (95-240mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0904 Kabeļu gala apdares, iekštipa 6-10kV | 0904.002 | Gala apdare (g/a) 10kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (35-95mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0904 Kabeļu gala apdares, iekštipa 6-10kV | 0904.003 | Gala apdare (g/a) 10kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (95-240mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0904 Kabeļu gala apdares, iekštipa 6-10kV | 0904.004 | Gala apdare (g/a) 10kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (300-500mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0904 Kabeļu gala apdares, iekštipa 6-10kV | 0904.005 | Gala apdare (g/a) 10kV iekštipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (35-95mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0904 Kabeļu gala apdares, iekštipa 6-10kV | 0904.006 | Gala apdare (g/a) 10kV iekštipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (95-240mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0905 Kabeļu gala apdares, ārtipa 6-10kV | 0905.001 | Gala apdare (g/a) 10kV ārtipa, 3-dzīslu kabelim kopējā apvalkā (95-240mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0905 Kabeļu gala apdares, ārtipa 6-10kV | 0905.002 | Gala apdare (g/a) 10kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (35-95mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0905 Kabeļu gala apdares, ārtipa 6-10kV | 0905.003 | Gala apdare (g/a) 10kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (95-240mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0905 Kabeļu gala apdares, ārtipa 6-10kV | 0905.004 | Gala apdare (g/a) 10kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu (300-500mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0905 Kabeļu gala apdares, ārtipa 6-10kV | 0905.005 | Gala apdare (g/a) 10kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (50-95mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0905 Kabeļu gala apdares, ārtipa 6-10kV | 0905.006 | Gala apdare (g/a) 10kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (95-240mm2) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.005 | T-adapters, Interfeiss „C” trīsdzīslu 20 kV kabelim kopējā apvalkā, 95-240mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.006 | T-adapters, Interfeiss „C”, diviem sapārotiem 20 kV trīsdzīslu kabeļiem kopējā apvalkā, 95-240 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.010 | Pārsprieguma novadītājs T-adapterim, Interfeiss „C”, 20kV (saderīgs ar piedāvātajiem adapteriem) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.011 | I-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.015 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.016 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabeļiem&nbsp; ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.017 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | 0906.018 | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.001 | T-adapters, Interfeiss „A” 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, 35-95 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.002 | T-adapters, Interfeiss „C” 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, 95-240 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.003 | T-adapters, Interfeiss „C”, diviem sapārotiem 10kV viendzīslu kabeļiem , 95-240 mm2, ar stiepļu ekrānu | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.004 | T-adapters, Interfeiss „C” trīsdzīslu 10kV kabelim kopējā apvalkā, 95-240 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.005 | T-adapters, Interfeiss „C”, diviem sapārotiem 10kV trīsdzīslu kabeļiem kopējā apvalkā, 95-240 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.006 | T-adapters, Interfeiss „C” 10kV viendzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu, 95-240 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.007 | T-adapters, Interfeiss „C” diviem sapārotiem 10kV viendzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu, 95-240 mm2 | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0907 Kabeļu pievienojuma adapteri, 6-10kV | 0907.008 | Pārsprieguma novadītājs T-adapterim, Interfeiss „C”,10kV (saderīgs ar piedāvātajiem adapteriem) | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0908 Kabeļu pievienojuma adapteru aksesuāri | 0908.001 | Pārbaudes komplekts adapteriem | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0908 Kabeļu pievienojuma adapteru aksesuāri | 0908.002 | Izolējošas uzmava- kopnēm- interfeiss"C" | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | 0909.010 | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | 0909.012 | Gala apdare 1kV, eļļas četrdzīslu kabelim, l=1000mm | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | 0909.013 | Gala apdare 1kV, eļļas trīsdzīslu kabelim, l=1000mm | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.004 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.005 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.006 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.007 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.008 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.009 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.010 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.011 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.012 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.013 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.014 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 6mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.015 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0910 Kabeļu kurpes, 1kV | 0910.101 | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0911 Kabeļu kapes | 0911.007 | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0911 Kabeļu kapes | 0911.008 | Kape spriegumaktīvu kabeļgalu hermetizēšanai | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.006 | Kabeļu aizsardzības caurule d=16, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.007 | Kabeļu aizsardzības caurule d=20, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=25, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.009 | Kabeļu aizsardzības caurule d=32, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.010 | Kabeļu aizsardzības caurule d=40, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.011 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.012 | Kabeļu aizsardzības caurule d=63, instalācijas, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.013 | Kabeļu aizsardzības caurule d=16, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.014 | Kabeļu aizsardzības caurule d=20, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.015 | Kabeļu aizsardzības caurule d=25, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.016 | Kabeļu aizsardzības caurule d=32, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.017 | Kabeļu aizsardzības caurule d=40, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.018 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.019 | Kabeļu aizsardzības caurule d=63, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 320N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.020 | Kabeļu aizsardzības caurule d=16, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.021 | Kabeļu aizsardzības caurule d=20, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.022 | Kabeļu aizsardzības caurule d=25, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.023 | Kabeļu aizsardzības caurule d=32, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.024 | Kabeļu aizsardzības caurule d=40, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.025 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.026 | Kabeļu aizsardzības caurule d=63, instalācijas, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.027 | Kabeļu aizsardzības caurule d=16, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.028 | Kabeļu aizsardzības caurule d=20, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.029 | Kabeļu aizsardzības caurule d=25, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.030 | Kabeļu aizsardzības caurule d=32, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.031 | Kabeļu aizsardzības caurule d=40, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.032 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.033 | Kabeļu aizsardzības caurule d=63, instalācijas, UV noturīga, gofrētā, 750N | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.034 | Kabeļu aizsardzības caurule d=16, instalācijas, cietā | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.035 | Kabeļu aizsardzības caurule d=20, instalācijas, cietā | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.036 | Kabeļu aizsardzības caurule d=26, instalācijas, cietā | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.037 | Kabeļu aizsardzības caurule d=32, instalācijas, cietā | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.038 | Kabeļu aizsardzības caurule d=40, instalācijas, cietā | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0913 Aizsargcaurule, instalācijai | 0913.039 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, instalācijas, cietā | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | 0914.001 | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | 0914.002 | Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.014 | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.015 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.016 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.017 | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.018 | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.019 | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | 0915.101 | Savienošanas uzmava 20kV eļļas kabelim atsevišķos svina apvalkos | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | 0917.007 | Pārejuzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli 35-95 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | 0917.008 | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | 0917.009 | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0918 Kabeļu nozaruzmavas, 20kV | 0918.005 | Nozaruzmava 20kV kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0918 Kabeļu nozaruzmavas, 20kV | 0918.006 | Nozaruzmava 20kV kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.014 | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.015 | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.016 | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu(Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.017 | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.018 | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.019 | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu(Wiski) | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | 0919.101 | Savienošanas uzmava 10kV eļļas kabelim kopējā svina apvalkā | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | 0921.007 | Pārejuzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | 0921.008 | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | 0921.009 | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu(Wiski) uz eļļas kabeli | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | 0922.010 | Savienošanas uzmava 1kV piecdzīslu kabelim 16mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | 0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | 0922.012 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu eļļas kabelim | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | 0922.013 | Savienošanas uzmava 1kV trīsdzīslu eļļas kabelim | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | 0923.007 | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz četrdzīslu eļļas kabeli | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | 0923.008 | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz trīsdzīslu eļļas kabeli | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0924 Kabeļu nozaruzmavas, 1kV | 0924.003 | Nozaruzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | 0925.011 | Kabeļu savienojuma čaula | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | 0925.012 | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | 0925.013 | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0,5m | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | 0925.014 | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0926 Rezerves daļas un aprīkojums | 0926.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0926 Rezerves daļas un aprīkojums | 0926.002 | Gala vāks, caurulei | 3. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.101 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.102 | Caurule, gofrēta 450N, d=63 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.103 | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.105 | Caurule, gofrēta 450N, d=125 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.106 | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.201 | Caurule, gofrēta 750N, d=75 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.202 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.203 | Caurule, gofrēta 750N, d=125 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.204 | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.301 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.302 | Caurule, gofrēta 1250N, d=125 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | 0927.303 | Caurule, gofrēta 1250N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | 0928.101 | Caurule, dalāma 450N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | 0928.102 | Caurule, dalāma 450N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | 0928.103 | Caurule, dalāma 750N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | 0928.104 | Caurule, dalāma 750N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | 0928.105 | Savienojums, dalāmai caurulei 750N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | 0928.106 | Savienojums, dalāmai caurulei 750N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | 0929.101 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | 0929.102 | Caurule, caurdures 1250N, d=125 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | 0929.103 | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | 0930.101 | Caurule, UV noturīga pašdziestoša 1250N, d=20 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | 0930.102 | Caurule, UV noturīga pašdziestoša 1250N, d=25 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | 0930.103 | Caurule, UV noturīga pašdziestoša 1250N, d=32 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | 0930.104 | Caurule, UV noturīga pašdziestoša 1250N, d=40 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | 0930.105 | Caurule, UV noturīga pašdziestoša 1250N, d=50 | 1. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | 0931.001 | Kabeļu kurpe 20kV presējama 300mm2 | 2. klase
09 Kabeļu montāžas materiāli | 0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | 0931.002 | Kabeļu kurpe 20kV presējama 500mm2 | 2. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.001 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, metāla, CCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.002 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, metāla, CCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.003 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.004 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.005 | KTA 10 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.006 | KTA 10 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.007 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.008 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.009 | KTA 20 kV līdz 160 kVA, metāla, KF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.010 | KTA 20 kV līdz 160 kVA, metāla, CCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.011 | KTA 20 kV līdz 250 kVA, metāla, KF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.012 | KTA 20 kV līdz 250 kVA, metāla, CCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.013 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, metāla, CCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.014 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, metāla, CCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.015 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.016 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, metāla, CCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.017 | KTA 20 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.018 | KTA 20 kV 2x630 kVA, metāla, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.019 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.020 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.021 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.022 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, metāla, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1001 KTA korpuss metāla 10/20kV | 1001.201 | KTA 10/20kV, metāla, individuāla komplektācija | 3. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.001 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, betona, CCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.002 | KTA 10 kV līdz 630 kVA, betona, CCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.003 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, betona, CCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.004 | KTA 10 kV līdz 1000 kVA, betona, CCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.005 | KTA 10 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.006 | KTA 10 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.007 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.008 | KTA 10 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.009 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, betona, CCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.010 | KTA 20 kV līdz 630 kVA, betona, CCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.011 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, betona, CCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.012 | KTA 20 kV līdz 1000 kVA, betona, CCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.013 | KTA 20 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.014 | KTA 20 kV 2x630 kVA, betona, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.015 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.016 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCCV(T) | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.017 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.018 | KTA 20 kV 2x1000 kVA, betona, 2xCCCF | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1002 KTA korpuss betona 10/20kV | 1002.201 | KTA 10/20kV, betona, individuāla kompektācija | 3. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1003 KTA 1kV | 1003.001 | KTA 1kV 50kVA metāla korpuss eļļas transformatoriem | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1003 KTA 1kV | 1003.002 | KTA 1kV 30kVA metāla korpuss sausā tipa transformatoriem | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1004 KTA korpuss 20kV lauku tīklam | 1004.001 | KTA 20 kV 160 kVA metāla korpuss izbūvei uz uzbēruma (samazināta pamatne), ZS, VS nodalījumi nav hermetizējami | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1004 KTA korpuss 20kV lauku tīklam | 1004.002 | KTA 20 kV 400 kVA metāla korpuss izbūvei uz uzbēruma (samazināta pamatne), ZS, VS nodalījumi nav hermetizējami | 1. klase
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas | 1006 KTA rezerves daļas | 1006.001 | KTA rezerves daļa | 3. klase
11 Kopnes | 1101 Alumīnija kopnes | 1101.001 | Alumīnija kopne 50x5 Al | 3. klase
11 Kopnes | 1101 Alumīnija kopnes | 1101.002 | Alumīnija kopne 40x4 Al | 3. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.001 | Cu kopne 5x30 mm, 400 A, vienai spailei | 2. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.002 | Vara kopne 5x50 mm, 600 A, vienai spailei | 2. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.006 | Vara kopne 10x40 mm, 950 A, vienai spailei | 2. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.007 | Vara kopne 40x5 mm, Cu | 3. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.008 | Vara kopne 60x6 mm, Cu | 3. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.009 | Vara kopne 80x10 mm, Cu | 3. klase
11 Kopnes | 1102 Vara kopnes | 1102.010 | Vara kopne 40x3 mm, Cu | 3. klase
11 Kopnes | 1103 Rezerves daļas un aprīkojums | 1103.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas kopnēm | 3. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.001 | Marķējums "Balsta numurs", nerūsējoša tērauda plāksnīte (gluda, bez cipariem), 30x50 mm | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.004 | Nerūsējošā tērauda nagla marķējumu, apzīmējumu, drošības zīmju stiprināšnai | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.006 | Marķējums 1 kV elektrotīkla GVL apzīmēšanai "1 kV elektrotīkls" | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.009 | "Brīdinājuma norāde", plastmasas lenta robežvietas izveidošanai GVL balstā | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.022 | Marķējums, KBR, stiprības klase un garums", nerūsējoša tērauda, d=40mm | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.100 | Simboli - izcirsti metālā, h=25mm, sliedei | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.101 | Simboli - izcirsti metālā, h=25mm ar caurumiem, tieši pie balsta, sliedei | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.102 | Sliede 4 simboliem (h25) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.103 | Sliede 5 simboliem (h25) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.104 | Sliede 6 simboliem (h25) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.105 | Sliede 7 simboliem (h25) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.106 | Sliede 8 simboliem (h25) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.200 | Bīstami elektrība ar logo | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.300 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 25A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.301 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 35A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.302 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 40A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.303 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 50A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.304 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 63A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.305 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 80A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.306 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 100A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.307 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 125A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.308 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 160A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.309 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 200A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.310 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 225A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.311 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 250A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.312 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 315A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.313 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 355A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.314 | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 400A | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.400 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “1” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.401 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “2” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.402 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “3” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.403 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “4” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.404 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “5” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.405 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “6” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.406 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “7” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.407 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “8” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1301 Ārtipa apzīmējumi | 1301.408 | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “9” | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.001 | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 0,4-20 kV (6,5 m) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.002 | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 0,4kV (2,5 m) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.003 | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 6-20 kV (30 m) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.004 | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 6-20 kV (2,50, h=7 m) | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.005 | Informatīva zīme "TP ēkas aizsargjosla" TP 160 mm, uzlīme | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.006 | Informatīva zīme "Kabeļlīnijas aizsargjosla" 1m 160 mm, uzlīme | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1302 Informatīvās zīmes | 1302.007 | Informatīva zīme "Kabeļlīnijas aizsargjosla" 1,5 m 160 mm, uzlīme | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | 1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | 1303.006 | piketa stabs 2.2 m | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1304 Brīdinājuma zīmes | 1304.005 | Bīstami elektrība, 120 mm, uzlīme | 3. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1304 Brīdinājuma zīmes | 1304.006 | "Objekts tiek apsargāts", uzlīme | 3. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1304 Brīdinājuma zīmes | 1304.007 | "Uzmanību divpusēja barošana", uzlīme | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1304 Brīdinājuma zīmes | 1304.008 | "Neslēgt" UV uzlīme | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1304 Brīdinājuma zīmes | 1304.009 | "Bīstami elektrība”, plakāts, 130x130 | 2. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1307 Rezerves daļas un aprīkojums | 1307.002 | Magnētiskais materiāls, "L" veida rāmis, paredzēts maināmiem simboliem operatīvo apzīmējumu veidošanai | 3. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1307 Rezerves daļas un aprīkojums | 1307.003 | Magnētiskais materiāls operatīvo apzīmējumu veidošanai, simbols H25 | 3. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1307 Rezerves daļas un aprīkojums | 1307.004 | Magnētiskais materiāls operatīvo apzīmējumu veidošanai, simbols H50 | 3. klase
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes | 1307 Rezerves daļas un aprīkojums | 1307.005 | Krāsa marķējumiem un apzīmējumiem | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1401 Stieples | 1401.001 | Metāla stieple | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1401 Stieples | 1401.002 | Stieple tērauda, atlaidināta d=6mm | 2. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1401 Stieples | 1401.003 | Stieple tērauda d=10mm | 2. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1401 Stieples | 1401.101 | Stieple alumīnija, atlaidināta 16 mm2 | 2. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1402 Plakandzelži | 1402.001 | Plakandzelzs | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1403 Apaļdzelži | 1403.001 | Apaļdzelzs | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1404 Lenķdzelži | 1404.001 | Lenķdzelzs | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1405 Profili | 1405.001 | Metāla profils | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1406 Sijas | 1406.001 | Metāla sija | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1407 Melnā metāla loksnes | 1407.001 | Melnā metāla loksne | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1408 Krāsaino metālu velmējumi | 1408.001 | Krāsainā metāla velmējums | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1409 Sieti | 1409.001 | Metāla siets | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1410 Skārds | 1410.001 | Skārds | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1411 Stārķu ligzdu konstrukcijas | 1411.001 | Stārķu ligzdas konstrukcija | 2. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1412 Cinkotās metāla loksnes | 1412.001 | Cinkota metāla loksne | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1413 Rezerves daļas un aprīkojums | 1413.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas metāla izstrādājumiem | 3. klase
14 Metāls un tā izstrādājumi | 1413 Rezerves daļas un aprīkojums | 1413.002 | Rezerves daļām izmantojami demontēti materiāli | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1701 Naglas, kniedes | 1701.001 | Nagla, kniede | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1702 Skrūves ar metrisko vītni | 1702.001 | Skrūve ar metrisko vītni | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1703 Skrūves ar collīgo vītni | 1703.001 | Skrūve ar collīgo vītni | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1704 Uzgriežņi | 1704.001 | Uzgrieznis | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1705 Paplāksnes | 1705.001 | Paplāksne | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1706 Skrūves kokam | 1706.001 | Skrūve kokam | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1707 Dībeļi | 1707.001 | Dībelis | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1708 Savilces | 1708.001 | Savilce | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1709 Stiprinājumi | 1709.001 | Stiprinājums | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1710 Skrūves reģipsim | 1710.001 | Skrūve reģipsim | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1711 Vītņstieņi | 1711.001 | Vītņstienis | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1712 Rezerves daļas un aprīkojums | 1712.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas stiprinājumiem | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1713 Elektroinstalācijas stiprinājumi | 1713.001 | Kabeļkanāls instalācijas | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1713 Elektroinstalācijas stiprinājumi | 1713.002 | Kabeļu plaukts instalācijas | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1713 Elektroinstalācijas stiprinājumi | 1713.003 | Instalācijas kabeļskava | 3. klase
17 Naglas, skrūves, stiprinājumi | 1713 Elektroinstalācijas stiprinājumi | 1713.004 | Kabeļu turētājs | 3. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | 1801.001 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 22kV | 1. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | 1801.002 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | 1. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | 1801.003 | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 12kV | 1. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | 1802.006 | Pārsprieguma novadītājs 1kV elektrotīklam | 2. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | 1802.007 | Pārsprieguma novadītājs, 280V/5kA, ar atdalītāju | 2. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1803 Loka izlādes aizsargierīces izolētiem vadiem | 1803.002 | Loka izlādes rags ar spaili un Al stiepli komplektā, vada šķērsgriezumiem no 35 - 120 mm2 | 2. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1803 Loka izlādes aizsargierīces izolētiem vadiem | 1803.003 | Loka izlādes rags ar spaili, vada šķērsgriezumiem no 35 - 120 mm2, ar iespēju uzlikt pārnesamo zemējumu | 2. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1803 Loka izlādes aizsargierīces izolētiem vadiem | 1803.007 | Rags zemējuma uzlikšanai | 3. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1804 Izlādņu stiprinājumi | 1804.001 | Izlādņu stiprinājums, 1kV | 3. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1804 Izlādņu stiprinājumi | 1804.002 | Izlādņa stiprinājums 20kV kabeļa balstā | 2. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1804 Izlādņu stiprinājumi | 1804.003 | Kronšteins 20kV drošinātājslēdžiem pārsprieguma novadītāju montāžai | 3. klase
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces | 1805 Rezerves daļas un aprīkojums | 1805.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas pārsprieguma aizsardzības ierīcēm | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1901 Releju aizsardzības iekārtas | 1901.001 | Releju aizsardzības iekārta (multifunkcionālais relejs) | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1902 Iekārtu vadības bloki | 1902.001 | RAA un DVS iekārtu vadības bloks | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.001 | BVU KL vidsprieguma tīklam ar izolētu un mazrezestīvi zemēto neitrāli | 1. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.002 | BVU KL vidsprieguma tīklam ar kompensētu neitrāli | 1. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.003 | BVU GVL vidsprieguma tīklam ar GSM modemu | 1. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.004 | BVU GVL vidsprieguma tīklam | 1. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.005 | GSM modems kabeļu līnijas bojājuma vietas uzrādītājam | 1. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.006 | GSM modems gaisvadu līnijas bojājuma vietas uzrādītājam | 1. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.007 | Baterija, litija, CMDS modemiem | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.008 | Baterija, litija, CmT-120 modemiem | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.009 | Baterija, litija, CT-2700, LT-111K, LT-3100 indikatoriem | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.010 | Baterija, litija, EKL, NG-EK indikatoriem | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.011 | Baterija, litija, RIS-RG modemiem | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1903 Bojājuma virziena uzrādītāji, modemi, baterijas | 1903.012 | Baterija, litija, STL-M12 modemiem | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1907 Apsardzes sistēmu iekārtas | 1907.001 | Apsardzes sistēmu iekārta | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1909 DVS gala iekārtas | 1909.001 | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1909 DVS gala iekārtas | 1909.002 | DVS gala iekārta sadales punktam | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1909 DVS gala iekārtas | 1909.003 | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1909 DVS gala iekārtas | 1909.005 | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai bez RAA | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.001 | Taisngriezis DIN sliedei 24VDC | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.002 | Taisngriezis 19in skapim 48VDC | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.003 | Taisngriezis 19in skapim 110VDC 1000W | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.004 | Taisngriezis 19in skapim 220VDC | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.005 | Taisngriezis 19in skapim 110VDC 2000W | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.006 | Taisngriezis 19in skapim 24VDC | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1913 Taisngrieži | 1913.007 | Taisngriezis DIN sliedei 48VDC | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.001 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.002 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.003 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.004 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.005 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 28Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.006 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 42Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.007 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 50Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.008 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 65Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.009 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.010 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 250Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.101 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 110V, 70Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | 1914.102 | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 110V, 150Ah | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1916 TA kontroles sistēmas un rezerves daļas | 1916.001 | Transformatoru kontroles sistēma | 3. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | 1918.001 | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 1000W | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | 1918.002 | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W | 2. klase
19 RAA un DVS iekārtas | 1919 Rezerves daļas un aprīkojums | 1919.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas RAA un DVS iekārtām | 3. klase
20 Smērvielas | 2001 Elektrisko kontaktu pretiedegšanas smērvielas | 2001.001 | Smērlviela kontaktsavienojumu aizsardzībai | 2. klase
20 Smērvielas | 2009 Transformatoru eļļa | 2009.001 | Transformatoru eļļa | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2101 Nozarspailes | 2101.001 | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2101 Nozarspailes | 2101.100 | Nozarspaile AL 16–50 mm2 uz Cu 1,5–6 mm2, 1kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2101 Nozarspailes | 2101.101 | Nozarspaile AL 50–240 uz AL 50–120 vai Cu 50–70 mm2, 1-20kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2101 Nozarspailes | 2101.102 | Nozarspaile AL 16–70 mm2 uz AL/Cu 6–70 mm2, 1-20kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2103 Nozarspailes Cu/Cu | 2103.001 | Nozarspaile Cu 16–70 mm2 un 10–50 mm2 | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2104 Nozarspailes Al ar noraujamu skrūvi | 2104.001 | Nozarspaile Al 6-95 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2104 Nozarspailes Al ar noraujamu skrūvi | 2104.002 | Nozarspaile Al 16-50 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2104 Nozarspailes Al ar noraujamu skrūvi | 2104.003 | Nozarspaile Al 16-120 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2104 Nozarspailes Al ar noraujamu skrūvi | 2104.004 | Nozarspaile Al 16-150 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2104 Nozarspailes Al ar noraujamu skrūvi | 2104.005 | Nozarspaile Al 50-240 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2105 Nozarspailes Cu ar noraujamu skrūvi | 2105.001 | Nozarspaile Cu 16–70 mm2 un 10–50 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.001 | Nozarspaile Al 10–50 mm2 un Cu 1,5–10 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.002 | Nozarspaile Al 16–95 mm2 un Cu2,5–25 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.003 | Nozarspaile Al 16–120 mm2 un Cu 6–35 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.004 | Nozarspaile Al 50–240 mm2 un 10–95 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.005 | Nozarspaile Al/Cu 16–120 mm2 un Al/Cu 16–120 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.006 | Nozarspaile Al/Cu 50–240/Al 50–185 Cu 50–150 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2106 Nozarspailes Al/Cu ar noraujamu skrūvi | 2106.007 | Nozarspaile Al/Cu 6–95 mm2 un Al/Cu 6–95 mm2, ar noraujamu skrūvi | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | 2107.003 | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 2.5-95, Cu 1.5-70 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | 2107.005 | Caurdurspaile Al 16-95 uz Al 2.5-95, Cu 1.5-70 mm2, 1kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | 2107.008 | Caurdurspaile AL70-120 uz Al 70-240, 1kV | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2108 Spailes kopnēm | 2108.001 | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2108 Spailes kopnēm | 2108.002 | Spaile, kopņu 50-240mm2 Al | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2108 Spailes kopnēm | 2108.003 | Spaile, kopņu 16-120/6-35mm2 Al/Cu | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2108 Spailes kopnēm | 2108.006 | Spaile, kopņu 120-240mm2 Al | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2109 Savienotāji automātiskie GVL | 2109.001 | GVL vadu savienotājs, automātiskais 25-50 mm2 | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2109 Savienotāji automātiskie GVL | 2109.002 | GVL vadu savienotājs, automātiskais 70-95 mm2, | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2109 Savienotāji automātiskie GVL | 2109.003 | GVL vadu savienotājs, automātiskais 120-150 mm2, | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2111 Spaiļu izolācijas apvalki GVL | 2111.001 | Spaiļu izolācijas apvalks max 50 mm2 | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2111 Spaiļu izolācijas apvalki GVL | 2111.002 | Spaiļu izolācijas apvalks max 120 mm2 | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2111 Spaiļu izolācijas apvalki GVL | 2111.003 | Spaiļu izolācijas apvalks max 240 mm2 | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | 2112.001 | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | 2112.002 | Piekarspaile, rullīšu, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2, izmantojama stūra pagrieziena balstos | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | 2112.100 | Piekarspaile, rullīšu, CC vadam (ar caurduri), šķērsgriezumiem no 35 - 120 mm2, izmantojama stūra pagrieziena balstos | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | 2113.005 | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-50 mm2 | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | 2113.006 | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle -95 mm2 | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | 2113.007 | Piekarspaile, piekarkabeļa neitrāle -95 mm2 | 2. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2114 Rezerves daļas | 2114.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas spailēm un savienojumu čaulām | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2115 Instalāciju spailes un kārbas | 2115.001 | Nozarkārba | 3. klase
21 Spailes un čaulas GVL | 2115 Instalāciju spailes un kārbas | 2115.002 | Spaiļu rinda | 3. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.001 | Stabs, koka, 9m | 1. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.002 | Stabs, koka, 10m | 1. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.003 | Stabs, koka, 12m | 1. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.004 | Stabs, koka, 13m | 1. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.005 | Stabs, koka, 14m | 1. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.006 | Stabs, koka, 16m | 1. klase
22 Stabi GVL | 2201 Koka stabi II - V stiprības klase impregnēts | 2201.007 | Stabs, koka, demontēts un atkārtoti izmantojams | 3. klase
22 Stabi GVL | 2202 Dzelzbetona pastabi | 2202.001 | Dzelzbetona pastabs, 3.25 m | 3. klase
22 Stabi GVL | 2202 Dzelzbetona pastabi | 2202.002 | Dzelzbetona pastabs, 4.25 m | 3. klase
22 Stabi GVL | 2202 Dzelzbetona pastabi | 2202.003 | Dzelzbetona pastabs, 6.0 m | 3. klase
22 Stabi GVL | 2202 Dzelzbetona pastabi | 2202.004 | Dzelzbetona pastabs, demontēts un atkārtoti izmantojams | 3. klase
22 Stabi GVL | 2203 Koka pastabi | 2203.001 | Koka pastabs, atkārtoti imprignēts | 3. klase
22 Stabi GVL | 2203 Koka pastabi | 2203.002 | Koka pastabs, demontēts | 3. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.002 | Sadales transformators 20/0.4kV, 25kVA, Yzn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.009 | Sadales transformators 20/0.4kV, 630kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.011 | Sadales transformators 20/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.012 | Sadales transformators 20/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.013 | Sadales transformators 20/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.014 | Sadales transformators 20/0.42kV, 100kVA, Yzn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.015 | Sadales transformators 20/0.42kV, 160kVA, Yzn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.016 | Sadales transformators 20/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.017 | Sadales transformators 20/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.018 | Sadales transformators 20/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.019 | Sadales transformators 20/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.042 | Sadales transformators 20/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.043 | Sadales transformators 20/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.044 | Sadales transformators 20/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.045 | Sadales transformators 20/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.046 | Sadales transformators 20/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.047 | Sadales transformators 20/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.101 | Sadales transformators 20/1kV, 30kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.102 | Sadales transformators 20/1kV, 50kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.103 | Sadales transformators 20/1kV, 100kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.201 | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/100/60)kVA, Dyn11zn10 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.202 | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/60/100)kVA, Dyn11zn10 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.203 | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 100 (100/50/50)kVA, Dyn11zn10 | 1. klase
23 Transformatori | 2301 Sadales transformatori 20kV | 2301.204 | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 63 (63/31.5/31.5)kVA, Dyn11zn10 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.001 | Sadales transformators 10.5/0.242(0.42)kV, 100kVA, Dd0(yn11), pārslēdzams | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.002 | Sadales transformators 10.5/0.242(0.42)kV, 160kVA, Dd0(yn11), pārslēdzams | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.003 | Sadales transformators 10.5/0.242(0.42)kV, 250kVA, Dd0(yn11), pārslēdzams | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.004 | Sadales transformators 10.5/0.242(0.42)kV, 400 kVA, Dd0(yn11), pārslēdzams | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.005 | Sadales transformators 10.5/0.242(0.42)kV, 630kVA, Dd0(yn11), pārslēdzams | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.006 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.007 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.008 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.009 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.010 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.011 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.012 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.013 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.014 | Sadales transformators 10.5/0.4kV, 100kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.015 | Sadales transformators 10.5/0.4kV, 160kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.016 | Sadales transformators 10.5/0.4kV, 250kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.017 | Sadales transformators 10.5/0.4kV, 400kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.018 | Sadales transformators 10.5/0.4kV, 630kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.019 | Sadales transformators 10.5/0.4kV, 1000kVA, Dyn11 | 3. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.028 | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2302 Sadales transformatori 10,5kV | 2302.029 | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 1. klase
23 Transformatori | 2303 Sadales transformatori 6kV | 2303.001 | Sadales transformators 6/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2303 Sadales transformatori 6kV | 2303.002 | Sadales transformators 6/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2303 Sadales transformatori 6kV | 2303.003 | Sadales transformators 6/0.42kV, 630kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2304 Sadales transformatori 1kV | 2304.001 | Sadales transformators 1/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2304 Sadales transformatori 1kV | 2304.002 | Sadales transformators 1/0.42kV, 30kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2304 Sadales transformatori 1kV | 2304.003 | Sadales transformators 1/0.42kV, 50kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2304 Sadales transformatori 1kV | 2304.004 | Sadales transformators 1/0.42kV, 16kVA, Yzn11, sausais | 1. klase
23 Transformatori | 2304 Sadales transformatori 1kV | 2304.005 | Sadales transformators 1/0.42kV, 30kVA, Yzn11, sausais | 1. klase
23 Transformatori | 2305 Kompensējošie transformatori 20kV | 2305.001 | Kompensējošais transformators 20/0.42kV, 100kVA, IL=15 (5/10/15)A | 1. klase
23 Transformatori | 2305 Kompensējošie transformatori 20kV | 2305.002 | Kompensējošais transformators 20/0.42kV, 400kVA, IL=15 (5/10/15)A | 1. klase
23 Transformatori | 2306 Kompensējošie transformatori 10kV | 2306.001 | Kompensējošais transformators 10/0.42kV, 400kVA, IL=10A | 1. klase
23 Transformatori | 2307 Neitrāles transformatori 20kV | 2307.001 | Neitrāles transformators 20/0.4kV, 1600kVA, YNd11 | 1. klase
23 Transformatori | 2307 Neitrāles transformatori 20kV | 2307.002 | Neitrāles transformators 20kV, 1600kVA, ZN | 1. klase
23 Transformatori | 2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | 2308.001 | Neitrāles zemētājtransformators 12kV | 1. klase
23 Transformatori | 2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | 2308.101 | Neitrāles zemētājrezistors 12kV | 1. klase
23 Transformatori | 2309 Sprieguma pastiprinātāji 0,4kV | 2309.001 | Sprieguma pastiprinātājs (booster), Unom=0.23/0.4kV, Inom=25A | 1. klase
23 Transformatori | 2309 Sprieguma pastiprinātāji 0,4kV | 2309.002 | Sprieguma pastiprinātājs (booster), Unom=0.23/0.4kV, Inom=40A | 1. klase
23 Transformatori | 2309 Sprieguma pastiprinātāji 0,4kV | 2309.003 | Sprieguma pastiprinātājs (booster), Unom=0.23kV, Inom=25A | 1. klase
23 Transformatori | 2310 Transformatori 20/10kV | 2310.001 | Sadales transformators, 20/10kV, 1000kVA | 1. klase
23 Transformatori | 2310 Transformatori 20/10kV | 2310.002 | Sadales transformators, 20/10kV, 2000kVA | 1. klase
23 Transformatori | 2310 Transformatori 20/10kV | 2310.003 | Sadales transformators, 20/10kV, 4000kVA | 1. klase
23 Transformatori | 2311 Transformatori 20/6kV | 2311.001 | Sadales transformators, 20/6kV, 2500kVA | 1. klase
23 Transformatori | 2311 Transformatori 20/6kV | 2311.002 | Sadales transformators, 20/6kV, 4000kVA | 1. klase
23 Transformatori | 2312 Starptransformatori 0,4kV | 2312.001 | Sadales starptransformators, 0.4/0.23kV, 30kVA, YNd0 | 1. klase
23 Transformatori | 2312 Starptransformatori 0,4kV | 2312.002 | Sadales starptransformators, 0.4/0.23kV, 50kVA, YNd0 | 1. klase
23 Transformatori | 2312 Starptransformatori 0,4kV | 2312.003 | Sadales starptransformators, 0.4/0.23kV, 63kVA, YNd0 | 1. klase
23 Transformatori | 2312 Starptransformatori 0,4kV | 2312.004 | Sadales starptransformators, 0.4/0.23kV, 80kVA, YNd0 | 1. klase
23 Transformatori | 2312 Starptransformatori 0,4kV | 2312.005 | Sadales starptransformators, 0.4/0.23kV, 125kVA, YNd0 | 1. klase
23 Transformatori | 2313 Rezerves daļas | 2313.001 | Transformatora rezerves daļa | 3. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.001 | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.002 | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.003 | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.004 | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.005 | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Yzn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.006 | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.007 | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.008 | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.009 | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.010 | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.011 | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.012 | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.013 | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2314 Sadales transformatori 21kV | 2314.014 | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.001 | Sadales transformators 10/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.002 | Sadales transformators 10/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.003 | Sadales transformators 10/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.004 | Sadales transformators 10/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.005 | Sadales transformators 10/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.006 | Sadales transformators 10/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.007 | Sadales transformators 10/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.008 | Sadales transformators 10/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 1. klase
23 Transformatori | 2315 Sadales transformatori 10kV | 2315.009 | Sadales transformators 10/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.001 | Kailvads, alumīnija A-35 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.002 | Kailvads, alumīnija A-50 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.003 | Kailvads, alumīnija A-70 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.006 | Kailvads, alumīnija, demontēts (no 16 - 120 mm2) | 3. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.007 | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.008 | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-50 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.009 | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.010 | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2401 Kailvadi | 2401.011 | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi demontēts (no 16 - 120 mm2) | 3. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.001 | Vads, pārklāts, CCSXWK35 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.002 | Vads, pārklāts, CCSXWK70 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.007 | Vads, izolēts (SAX, PAS, CCSXWK, CCXWK) demontēts | 3. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.101 | Vads, pārklāts, CCST35 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.102 | Vads, pārklāts, CCST70 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.111 | Vads, pārklāts, CCSX35 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | 2402.112 | Vads, pārklāts, CCSX70 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2404 Piekarkabeļi, 1kV | 2404.001 | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2404 Piekarkabeļi, 1kV | 2404.002 | Piekarkabelis 1kV, 3x16+25 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2404 Piekarkabeļi, 1kV | 2404.003 | Piekarkabelis 1kV, 3x35+50 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2404 Piekarkabeļi, 1kV | 2404.004 | Piekarkabelis 1kV, 3x70+95 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2404 Piekarkabeļi, 1kV | 2404.005 | Piekarkabelis 1kV, 3x120+95 | 1. klase
24 Vadi GVL | 2404 Piekarkabeļi, 1kV | 2404.006 | Piekarkabelis AMKA, demontēts | 3. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2501 Ielikņi vidsprieguma drošinātājatdalītājiem | 2501.004 | Ieliknis VS drošinātājatdalītājam 10A | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2501 Ielikņi vidsprieguma drošinātājatdalītājiem | 2501.005 | Ieliknis VS drošinātājatdalītājam 16A | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2501 Ielikņi vidsprieguma drošinātājatdalītājiem | 2501.006 | Ieliknis VS drošinātājatdalītājam 20A | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2501 Ielikņi vidsprieguma drošinātājatdalītājiem | 2501.007 | Ieliknis VS drošinātājatdalītājam 25A | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2501 Ielikņi vidsprieguma drošinātājatdalītājiem | 2501.008 | Ieliknis VS drošinātājatdalītājam 32A | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.010 | Drošinātājs 12kV 6,3A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.011 | Drošinātājs 12kV 10A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.012 | Drošinātājs 12kV 16A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.013 | Drošinātājs 12kV 20A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.014 | Drošinātājs 12kV 31,5A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.015 | Drošinātājs 12kV 40A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.016 | Drošinātājs 12kV 50A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.017 | Drošinātājs 12kV 80A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.018 | Drošinātājs 12kV 125A, EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.019 | Drošinātājs 12kV 25A EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2502 Drošinātāji, 12kV EN 60282 | 2502.020 | Drošinātājs 12kV 63A EN 60282 292mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.001 | Drošinātājs 10/24kV 6,3A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.002 | Drošinātājs 10/24kV 10A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.003 | Drošinātājs 10/24kV 16A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.004 | Drošinātājs 10/24kV 20A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.005 | Drošinātājs 10/24kV 25A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.006 | Drošinātājs 10/24kV 31,5A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.007 | Drošinātājs 10/24kV 40A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.008 | Drošinātājs 10/24kV 50A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.009 | Drošinātājs 10/24kV 80A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.010 | Drošinātājs 10/24kV 125A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2503 Drošinātāji, 10/24kV EN 60282 | 2503.011 | Drošinātājs 10/24kV 63A EN 60282 442mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.001 | Drošinātājs 12kV 2A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.002 | Drošinātājs 12kV 3,2A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.003 | Drošinātājs 12kV 5A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.004 | Drošinātājs 12kV 8A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.005 | Drošinātājs 12kV 10A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.006 | Drošinātājs 12kV 16A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.007 | Drošinātājs 12kV 20A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.008 | Drošinātājs 12kV 31,5A, GOST 2213-79, 412mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.009 | Drošinātājs 12kV 31,5A, GOST 2213-79, 464mm | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.010 | Drošinātājs 12kV 50A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2504 Drošinātāji, 12kV GOST 2213-80 | 2504.011 | Drošinātājs 12kV 80A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.001 | Drošinātājs 24kV 2A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.002 | Drošinātājs 24kV 3,2A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.003 | Drošinātājs 24kV 5A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.004 | Drošinātājs 24kV 8A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.005 | Drošinātājs 24kV 10A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.006 | Drošinātājs 24kV 16A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2505 Drošinātāji, 24kV GOST 2213-80 | 2505.007 | Drošinātājs 24kV 20A, GOST 2213-79 | 2. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2506 Rezerves daļas | 2506.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas vidsprieguma drošinātājiem | 3. klase
25 Vidsprieguma drošinātāji | 2506 Rezerves daļas | 2506.002 | Drošinātāju lūpas 12-24kV | 2. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2601 GVL jaudas slēdži | 2601.001 | Jaudas slēdzis GVL | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.001 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.002 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.003 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.004 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.005 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.006 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.007 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2602 Iekštipa slodzes slēdži | 2602.008 | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.001 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.002 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.003 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.004 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.005 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.006 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.007 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.008 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.009 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.010 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.011 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.012 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.013 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.014 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.015 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.016 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.017 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.018 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.019 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.020 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.021 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.022 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.023 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.024 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.025 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.026 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.027 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.028 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.029 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.030 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.031 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.032 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.033 | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2603 Slodzes atdalītāji | 2603.034 | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2604 Drošinātājatdalītāji | 2604.001 | Drošinātājatdalītājs, ārtipa, 24kV | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2605 Drošinātāju pamatnes | 2605.001 | Drošinātāju pamatne, ārtipa, 24kV | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2605 Drošinātāju pamatnes | 2605.002 | Drošinātāju pamatņu kronšteins uzstādīšanai vienstatņu koka balstā | 2. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2605 Drošinātāju pamatnes | 2605.003 | Drošinātāju pamatne, 12kV iekštipa | 1. klase
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti | 2606 Rezerves daļas un aprīkojums | 2606.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas vidsprieguma komutācijas materiāliem | 3. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | 2706.001 | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | 2706.002 | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100/100V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | 2706.003 | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | 2706.101 | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, pašpatēriņa | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | 2706.102 | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | 2707.001 | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | 2707.002 | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100/100V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | 2707.003 | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | 2707.004 | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100/100V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu, kab.gala apdarei | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | 2708.001 | Spriegummainis, iekštipa, 10000/100V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | 2708.002 | Spriegummainis, iekštipa, 10000/100/100V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | 2708.003 | Spriegummainis, iekštipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2710 Rezerves daļas un aprīkojums | 2710.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas vidsprieguma mērmaiņiem | 3. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | 2711.001 | Spriegummainis, ārtipa, 10000/100V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | 2711.002 | Spriegummainis, ārtipa, 10000/100/100V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | 2711.003 | Spriegummainis, ārtipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2712 Iekštipa spriegummaiņi 7,2kV | 2712.001 | Spriegummainis, iekštipa, 6000/100V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2712 Iekštipa spriegummaiņi 7,2kV | 2712.002 | Spriegummainis, iekštipa, 6000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.001 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.002 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.003 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.004 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.005 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.006 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.007 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.008 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.009 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.010 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.011 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.012 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.013 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2721.014 | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2722.001 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2722.002 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2722.003 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2722.004 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2722.005 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2722.006 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.001 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.002 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.003 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.004 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.005 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.006 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.007 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.008 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.101 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 10/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.102 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.103 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.104 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.105 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.106 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.107 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2723.108 | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.001 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.002 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.003 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.004 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.005 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.006 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.007 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.008 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.009 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.010 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.011 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.012 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.013 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | 2725.014 | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2726.001 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2726.002 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2726.003 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2726.004 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2726.005 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | 2726.006 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.001 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.002 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.003 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.004 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.005 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.006 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.007 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.008 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.101 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 10/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.102 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.103 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.104 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.105 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.106 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.107 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | 2727.108 | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.001 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 75/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.002 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.003 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.004 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.005 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.006 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.007 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | 2729.008 | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | 2730.001 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | 2730.002 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | 2730.003 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | 2730.004 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | 2730.005 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1500/5/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.001 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.002 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.003 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.004 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.005 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.006 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.007 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.008 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.009 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.101 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.102 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.103 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.104 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.105 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.106 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.107 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.108 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | 2731.109 | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 1500/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.001 | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 75/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.002 | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.003 | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.004 | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.005 | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.006 | Strāvmainis, kabeļu 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.007 | Strāvmainis, kabeļu 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | 2733.008 | Strāvmainis, kabeļu 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.001 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.002 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.003 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.004 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.005 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.006 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.007 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.008 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.009 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.101 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 20/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.102 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 30/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.103 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 50/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.104 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 100/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.105 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 200/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.106 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 300/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.107 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 600/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.108 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 1000/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | 2734.109 | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5s, el.en.uzskaite, s klase 1500/5A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2736 Kabeļu strāvmaiņi, nullsecības | 2736.001 | Strāvmainis, kabeļu nullsecības 24kV 50, 70, 100, 150/1A, maināms koef. | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2736 Kabeļu strāvmaiņi, nullsecības | 2736.002 | Strāvmainis, kabeļu nullsecības 12kV 100/1A | 1. klase
27 Vidsprieguma mērmaiņi | 2736 Kabeļu strāvmaiņi, nullsecības | 2736.003 | Strāvmainis, kabeļu nullsecības 12kV 600/1A | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2801 Primārās slēgiekārtas, 24kV gaisa (AIS) | 2801.001 | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gaisa izolēta (AIS) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2802 Primārās slēgiekārtas, 24kV gāzes (GIS) | 2802.001 | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gāzes izolēta (GIS) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2803 Primārās slēgiekārtas, 12kV gaisa (AIS) | 2803.001 | Slēgiekārta, primārā 12kV 2500A gaisa izolēta (AIS) NOSPE | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2804 Primārās slēgiekārtas, 12kV gāzes (GIS) | 2804.001 | Slēgiekārta, primārā 12kV 2500A gāzes izolēta (GIS) NOSPE | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2805 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV SP ar AAI | 2805.001 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV SP ar AAI, individuāla komplektācija | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2806 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV SP bez AAI | 2806.001 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV SP bez AAI, individuāla komplektācija | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2807 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV FP | 2807.001 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV FP, individuāla komplektācija | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2808 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP | 2808.001 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KP un TP, individuāla komplektācija | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2809 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP | 2809.001 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KP un TP, individuāla komplektācija | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.001 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.002 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.003 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.004 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.005 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.006 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.007 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.008 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.009 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)V(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.010 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.011 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.012 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta | 2810.013 | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T)V(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.001 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.002 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.003 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.004 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.005 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.006 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV standarta ar motorpiedziņu | 2811.007 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.001 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.002 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.003 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.004 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.005 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.006 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T)V(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.007 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.008 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.009 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.010 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.011 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta | 2812.012 | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.001 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.002 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.003 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.004 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCFF | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.005 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.006 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T)V(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.007 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV standarta ar motorpiedziņu | 2813.008 | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T) | 1. klase
28 Vidsprieguma slēgiekārtas | 2814 Rezerves daļas un aprīkojums | 2814.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas vidsprieguma slēgiekārtām | 3. klase
29 Zemējumi | 2901 Vertikālie zemētāji | 2901.001 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16mm, 2m | 2. klase
29 Zemējumi | 2901 Vertikālie zemētāji | 2901.002 | Izvads zemējuma, daļēji cinkots tērauds, d=10mm, 2.7m | 2. klase
29 Zemējumi | 2901 Vertikālie zemētāji | 2901.003 | Izvads zemējuma , daļēji cinkots tērauds, d=10mm, 1.5m | 2. klase
29 Zemējumi | 2901 Vertikālie zemētāji | 2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16mm, 1.5m | 3. klase
29 Zemējumi | 2902 Horizontālie zemētāji | 2902.001 | Zemējuma stieple, cinkota d=8mm | 3. klase
29 Zemējumi | 2902 Horizontālie zemētāji | 2902.002 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40mm | 2. klase
29 Zemējumi | 2902 Horizontālie zemētāji | 2902.003 | Zemējuma stieple, cinkota d=10mm | 2. klase
29 Zemējumi | 2903 Zemējuma komplekts EPL balstam | 2903.001 | Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d=16mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm, 2.7m | 2. klase
29 Zemējumi | 2903 Zemējuma komplekts EPL balstam | 2903.002 | Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d=16mm, 2m garš ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm, 1.7m | 2. klase
29 Zemējumi | 2904 Zemēšanas spailes | 2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20mm savienošanai ar stiepli d=8-10mm vai plakandzelzi 4x40mm | 3. klase
29 Zemējumi | 2904 Zemēšanas spailes | 2904.002 | Spaile zemējuma, necinkotam metālam | 3. klase
29 Zemējumi | 2904 Zemēšanas spailes | 2904.003 | Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) | 3. klase
29 Zemējumi | 2905 Cinkoto zemējumu piederumi | 2905.001 | Detaļa elektroda d=16mm pagarināšanai, cinkota | 3. klase
29 Zemējumi | 2905 Cinkoto zemējumu piederumi | 2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | 3. klase
29 Zemējumi | 2905 Cinkoto zemējumu piederumi | 2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | 3. klase
29 Zemējumi | 2906 Zemētājvadi | 2906.001 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | 3. klase
29 Zemējumi | 2906 Zemētājvadi | 2906.002 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=25 mm, daudzdzīslu vadītājs | 3. klase
29 Zemējumi | 2906 Zemētājvadi | 2906.003 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=35 mm, daudzdzīslu vadītājs | 3. klase
29 Zemējumi | 2908 Rezerves daļas un aprīkojums | 2908.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas zemējumiem | 3. klase
29 Zemējumi | 2909 Skavas zemējumiem | 2909.001 | Skava zemējuma izvadam | 3. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.001 | Automātslēdzis 1P, B, 6A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.002 | Automātslēdzis 1P, B, 10A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.003 | Automātslēdzis 1P, B, 13A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.004 | Automātslēdzis 1P, B, 16A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.005 | Automātslēdzis 1P, B, 20A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.006 | Automātslēdzis 1P, B, 25A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.007 | Automātslēdzis 1P, B, 32A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.008 | Automātslēdzis 1P, B, 40A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.009 | Automātslēdzis 1P, C, 2A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.010 | Automātslēdzis 1P, C, 6A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.011 | Automātslēdzis 1P, C, 10A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.012 | Automātslēdzis 1P, C, 13A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.013 | Automātslēdzis 1P, C, 16A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.014 | Automātslēdzis 1P, C, 20A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.015 | Automātslēdzis 1P, C, 25A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.016 | Automātslēdzis 1P, C, 32A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.017 | Automātslēdzis 1P, C, 40A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.018 | Automātslēdzis 1P, C, 50A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3001 Automātslēdzis modulārais 1 polu | 3001.019 | Automātslēdzis 1P, C, 63A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.001 | Automātslēdzis 2P, B, 6A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.002 | Automātslēdzis 2P, B, 10A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.003 | Automātslēdzis 2P, B, 13A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.004 | Automātslēdzis 2P, B, 16A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.005 | Automātslēdzis 2P, B, 20A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.006 | Automātslēdzis 2P, B, 25A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.007 | Automātslēdzis 2P, B, 32A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.008 | Automātslēdzis 2P, B, 40A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.009 | Automātslēdzis 2P, C, 6A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.010 | Automātslēdzis 2P, C, 10A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.011 | Automātslēdzis 2P, C, 13A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.012 | Automātslēdzis 2P, C, 16A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.013 | Automātslēdzis 2P, C, 20A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.014 | Automātslēdzis 2P, C, 25A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.015 | Automātslēdzis 2P, C, 32A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3002 Automātslēdzis modulārais 2 polu | 3002.016 | Automātslēdzis 2P, C, 40A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.001 | Automātslēdzis 3P, B, 6A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.002 | Automātslēdzis 3P, B, 10A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.003 | Automātslēdzis 3P, B, 13A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.004 | Automātslēdzis 3P, B, 16A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.005 | Automātslēdzis 3P, B, 20A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.006 | Automātslēdzis 3P, B, 25A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.007 | Automātslēdzis 3P, B, 32A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.008 | Automātslēdzis 3P, B, 40A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.009 | Automātslēdzis 3P, B, 50A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.010 | Automātslēdzis 3P, B, 63A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.011 | Automātslēdzis 3P, C, 6A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.012 | Automātslēdzis 3P, C, 10A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.013 | Automātslēdzis 3P, C, 13A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.014 | Automātslēdzis 3P, C, 16A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.015 | Automātslēdzis 3P, C, 20A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.016 | Automātslēdzis 3P, C, 25A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.017 | Automātslēdzis 3P, C, 32A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.018 | Automātslēdzis 3P, C, 40A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.019 | Automātslēdzis 3P, C, 50A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.020 | Automātslēdzis 3P, C, 63A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.021 | Automātslēdzis 3P, C, 80A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.022 | Automātslēdzis 3P, B, 80A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.023 | Automātslēdzis 3P, C, 100A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3003 Automātslēdzis modulārais 3 polu | 3003.024 | Automātslēdzis 3P, C, 125A | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.001 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH00, In=160 A, ar V spailēm | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.002 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH2, Inom=400 A, ar V spailēm 2 kabeļu 70 mm2 līdz 240 mm2 pievienošanai | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.003 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH3 In=630A ar V pailēm 2 kabeļu (70 mm2 līdz 240 mm2) pievienošanai | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.004 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH3 In=910A ar spaili M12 skrūvei | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.005 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH4 In=1250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.006 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH2, Inom=400 A 185 mm kopņu sistēmai ar “V” veida spailēm 1 kabelim. | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.100 | Drošinātājslēdzis, vertikālais 185 mm kopņu sistēmai NH2 Inom 400A (ar iespēju pievienot pie spailēm strāvmaini), ar spaili M12 skrūvei | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.101 | Drošinātājslēdzis, vertikālais 185 mm kopņu sistēmai NH3 Inom 630A (ar iespēju pievienot pie spailēm strāvmaini), ar spaili M12 skrūvei | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.200 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH2, Inom=400 A 185 mm kopņu sistēmai ar “V” veida spailēm 2 gab. sm tipa kabeļu ar šķērsgriezumu 35 mm2 līdz 240 mm2 pievienošanai. Iespēja slēdzī montēt strāvmaiņus | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.201 | Drošinātājslēdzis, vertikālais 185 mm kopņu sistēmai NH2 Inom 400A (ar iespēju ievietot iebūvētu strāvmaini), ar V spailēm | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.202 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH3 Inom=630 A 185mm kopņu sistēmai, slēdzī iespējams montēt strāvmaini, ar spaili M12 skrūvei. | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.203 | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH3 Inom=910 A 185mm kopņu sistēmai, slēdzī iespējams montēt strāvmaini, ar spaili M12 skrūvei. | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.501 | Slēdzis (kopņu sekcionēšanai), vertikālais 185 mm kopņu sistēmai, NH3, Inom 1000A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3004 Vertikālie drošinātājslēdži, 185 mm kopņu sistēmai | 3004.502 | Slēdzis (kopņu sekcionēšanai), vertikālais 185 mm kopņu sistēmai, NH3, Inom 2000A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3005 Horizontālie drošinātājslēdži | 3005.002 | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH00, nominālā strāva līdz 160 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3005 Horizontālie drošinātājslēdži | 3005.004 | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2, nominālā strāva līdz 400 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3005 Horizontālie drošinātājslēdži | 3005.005 | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH3, nominālā strāva līdz 630 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3005 Horizontālie drošinātājslēdži | 3005.006 | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH4, nominālā strāva līdz 1250 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3006 Horizontālie drošinātājslēdži, 60 mm kopņu sistēmai | 3006.002 | Drošinātājslēdzis, horizontālais 60 mm kopņu sistēmai NH00, Inom 160 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3006 Horizontālie drošinātājslēdži, 60 mm kopņu sistēmai | 3006.004 | Drošinātājslēdzis, horizontālais 60 mm kopņu sistēmai NH2, Inom 400 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3006 Horizontālie drošinātājslēdži, 60 mm kopņu sistēmai | 3006.005 | Drošinātājslēdzis, horizontālais 60 mm kopņu sistēmai NH3, Inom 630 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3007 Drošinātāju pamatnes, 185 mm kopņu sistēmai | 3007.001 | NH00 drošinātāju pamatne, nom. strāvai līdz 160 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3007 Drošinātāju pamatnes, 185 mm kopņu sistēmai | 3007.002 | NH1 drošinātāju pamatne, nom. strāvai līdz 250 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3007 Drošinātāju pamatnes, 185 mm kopņu sistēmai | 3007.003 | NH2 drošinātāju pamatne, nom. strāvai līdz 400 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3007 Drošinātāju pamatnes, 185 mm kopņu sistēmai | 3007.004 | NH3 drošinātāju pamatne, nom. strāvai līdz 630 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3008 SZ blokslēdži | 3008.001 | Balsta drošinātājslēdzis, NH00 Inom=160 A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3008 SZ blokslēdži | 3008.002 | Balsta drošinātājslēdzis, NH2 Inom=400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3008 SZ blokslēdži | 3008.100 | Blokslēdža stiprinājuma elements slēdža uzstādīšanai pie balsta | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3008 SZ blokslēdži | 3008.101 | Apzīmējumu piestiprināšanas kronšteins balsta drošinātājslēdzim | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3009 Rezerves daļas un aprīkojums | 3009.001 | Papildaprīkojums un rezerves daļas zemsprieguma komutācijas aparātiem | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3009 Rezerves daļas un aprīkojums | 3009.100 | Papildaprīkojums un rezerves daļas balsta blokslēdzim | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3010 Instalācijas slēdži | 3010.001 | Instalācijas slēdzis | 3. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.001 | Drošinātājs, PN2-100, 31.5A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.002 | Drošinātājs, PN2-100, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.003 | Drošinātājs, PN2-100, 50A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.004 | Drošinātājs, PN2-100, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.005 | Drošinātājs, PN2-100, 80A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.006 | Drošinātājs, PN2-100, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.007 | Drošinātājs, PN2-250, 31.5A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.008 | Drošinātājs, PN2-250, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.009 | Drošinātājs, PN2-250, 50A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.010 | Drošinātājs, PN2-250, 80A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.011 | Drošinātājs, PN2-250, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.012 | Drošinātājs, PN2-250, 125A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.013 | Drošinātājs, PN2-250, 160A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.014 | Drošinātājs, PN2-250, 200A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.015 | Drošinātājs, PN2-250, 250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.016 | Drošinātājs, PN2-400, 31.5A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.017 | Drošinātājs, PN2-400, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.018 | Drošinātājs, PN2-400, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.019 | Drošinātājs, PN2-400, 80A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.020 | Drošinātājs, PN2-400, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.021 | Drošinātājs, PN2-400, 125A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.022 | Drošinātājs, PN2-400, 160A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.023 | Drošinātājs, PN2-400, 200A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.024 | Drošinātājs, PN2-400, 250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.025 | Drošinātājs, PN2-400, 315A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.026 | Drošinātājs, PN2-400, 355A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.027 | Drošinātājs, PN2-400, 400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.028 | Drošinātājs, PN2-630, 400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.029 | Drošinātājs, PN2-630, 500A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.030 | Drošinātājs, PN2-630, 630A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.031 | Drošinātājs PN2-250, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.032 | Drošinātājs PN2-400, 50A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3011 Zemsprieguma drošinātāji, PN tipa | 3011.033 | Drošinātājs PN2-630, 315A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.101 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 16A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.102 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 20A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.103 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 25A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.104 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 32A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.105 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 35A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.106 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.107 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 50A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.108 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.109 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 80A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.110 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.111 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 125A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.112 | Drošinātājs NH00, gL/gG, 160A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.120 | Drošinātāja nazis NH00, 160A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.201 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 16A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.202 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 20A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.203 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 25A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.204 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 32A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.205 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 35A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.206 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.207 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 50A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.208 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.209 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 80A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.210 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.211 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 125A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.212 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 160A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.213 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 200A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.214 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 224A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.215 | Drošinātājs NH1, gL/gG, 250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.220 | Drošinātāja nazis NH1, 250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.301 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 25A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.302 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 32A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.303 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 35A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.304 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.305 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 50A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.306 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.307 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 80A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.308 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.309 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 125A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.310 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 160A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.311 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 200A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.312 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 224A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.313 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.314 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 315A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.315 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 355A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.316 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.320 | Drošinātāja nazis NH2, 400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.401 | Drošinātājs, NH3, gL/gG, 250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.402 | Drošinātājs NH3, gL/gG, 315A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.403 | Drošinātājs NH3, gL/gG, 355A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.404 | Drošinātājs NH3, gL/gG, 400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.405 | Drošinātājs NH3, gL/gG, 500A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.406 | Drošinātājs NH3, gL/gG, 630A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.420 | Drošinātāja nazis NH3, 630A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.501 | Drošinātājs NH4a, gL/gG, 400A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.502 | Drošinātājs NH4a, gL/gG, 500A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.503 | Drošinātājs NH4a, gL/gG, 630A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.504 | Drošinātājs NH4a, gL/gG, 800A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.505 | Drošinātājs NH4a, gL/gG, 1000A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.506 | Drošinātājs NH4a, gL/gG, 1250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.520 | Drošinātāja nazis NH4a 1250A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.601 | Drošinātājs NH2, gTr, 100kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.602 | Drošinātājs NH2, gTr, 160kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.603 | Drošinātājs NH2, gTr, 250kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.604 | Drošinātājs NH3, gTr, 100kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.605 | Drošinātājs NH3, gTr, 160kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.606 | Drošinātājs NH3, gTr, 250kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.607 | Drošinātājs NH3, gTr, 315kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.608 | Drošinātājs NH3, gTr, 400kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.609 | Drošinātājs NH3, gTr, 630kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.610 | Drošinātājs NH4a, gTr, 100kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.611 | Drošinātājs NH4a, gTr, 160kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.612 | Drošinātājs NH4a, gTr, 250kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.613 | Drošinātājs NH4a, gTr, 315kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.614 | Drošinātājs NH4a, gTr, 400kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.615 | Drošinātājs NH4a, gTr, 630kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3012 Zemsprieguma drošinātāji, NH tipa | 3012.616 | Drošinātājs NH4a, gTr, 1000kVA | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3013 Zemsprieguma drošinātāji, E27 | 3013.001 | Drošinātājs, E27, 6A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3013 Zemsprieguma drošinātāji, E27 | 3013.002 | Drošinātājs, E27, 10A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3013 Zemsprieguma drošinātāji, E27 | 3013.003 | Drošinātājs, E27, 16A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3013 Zemsprieguma drošinātāji, E27 | 3013.004 | Drošinātājs, E27, 20A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3013 Zemsprieguma drošinātāji, E27 | 3013.005 | Drošinātājs, E27, 25A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3014 Zemsprieguma drošinātāji, drošinātāju lūpas | 3014.001 | Drošinātāju lūpas | 3. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3015 Zemsprieguma drošinātāji, cilindriskie | 3015.001 | Drošinātājs 5x20, 10x38, 14x51, 22x58 | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3016 Modulārie slēdži | 3016.001 | Modulārais slēdzis 1P, 40A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3016 Modulārie slēdži | 3016.002 | Modulārais slēdzis 3P, 63A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3016 Modulārie slēdži | 3016.003 | Modulārais slēdzis 3P, 100A | 2. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3017 Automātslēdzis modulārais ar stāvokļa indikāciju | 3017.001 | Automātslēdzis 1P, B ar stāvokļa indikācijas papildkontaktu | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3017 Automātslēdzis modulārais ar stāvokļa indikāciju | 3017.002 | Automātslēdzis 1P, C ar stāvokļa indikācijas papildkontaktu | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3017 Automātslēdzis modulārais ar stāvokļa indikāciju | 3017.003 | Automātslēdzis 2P, B ar stāvokļa indikācijas papildkontaktu | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3017 Automātslēdzis modulārais ar stāvokļa indikāciju | 3017.004 | Automātslēdzis 2P, C ar stāvokļa indikācijas papildkontaktu | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3017 Automātslēdzis modulārais ar stāvokļa indikāciju | 3017.005 | Automātslēdzis 3P, B ar stāvokļa indikācijas papildkontaktu | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3017 Automātslēdzis modulārais ar stāvokļa indikāciju | 3017.006 | Automātslēdzis 3P, C ar stāvokļa indikācijas papildkontaktu | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3018 Automātslēdzis 3 polu, regulējams | 3018.101 | Automātslēdzis 3P, 80A, ar regulējamu elektromagnētisko un termisko atvienotāju | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3018 Automātslēdzis 3 polu, regulējams | 3018.102 | Automātslēdzis 3P, 100A, ar regulējamu elektromagnētisko un termisko atvienotāju | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3018 Automātslēdzis 3 polu, regulējams | 3018.103 | Automātslēdzis 3P, 125A, ar regulējamu elektromagnētisko un termisko atvienotāju | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3018 Automātslēdzis 3 polu, regulējams | 3018.104 | Automātslēdzis 3P, 160A, ar regulējamu elektromagnētisko un termisko atvienotāju | 1. klase
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti | 3018 Automātslēdzis 3 polu, regulējams | 3018.201 | Automātslēdzis 3P, 1000kVA, ar regulējamu elektromagnētisko un termisko atvienotāju, transformatora aizsardzībai | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.101 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 1 skaitītājam līdz 63 A, U1-1/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.102 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 1 skaitītājam līdz 100 A, U1-1/100 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.103 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 2 skaitītājiem, novietoti vertikāli līdz 63 A, U1-2/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.104 | Sadalne uzskaites, gabarīts 5, 2 skaitītājiem, izvietoti horizontāli līdz 63 A, U5-2/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.201 | Sadalne uzskaites, gabarīts 5, 4 gab. 3-fāzu skaitītājiem, U5-4 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.202 | Sadalne uzskaites, gabarīts 5, 2.gab. 3-fāžu un 3 gab. vienfāžu skaitītājiem, U5-5 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.203 | Sadalne uzskaites, gabarīts 5, 6 gab. 1-fāžu skaitītājiem, U5-6 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.204 | Sadalne uzskaites, gabarīts 8, 6 gab. 3-fāžu skaitītājiem, U8-6/3f | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.205 | Sadalne uzskaites, gabarīts 5, 6 gab. 1-fāžu un 2 gab. 3-fāžu skaitītāju uzstādīšanai., U5-8 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.206 | Sadalne uzskaites, gabarīts 5, 9 gab. 1-fāžu skaitītāju uzstādīšanai , U5-9 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.209 | Sadalne uzskaites, gabarīts 8, 8 gab. 1-fāžu skaitītāju uzstādīšanai un 3. gab 3-fāzu skaitītāju uzstādīšanai., U8-11 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.210 | Sadalne uzskaites, gabarīts 8, 12 gab. 1-fāžu skaitītāju uzstādīšanai., U8-12 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.211 | Sadalne uzskaites, gabarīts 9, 15 gab. 1-fāžu skaitītāju uzstādīšanai., U9-15 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.301 | Sadalne uzskaites, gabarīts 6, In ≤ 400 A, strāvmaiņi uz kopnēm, U6-1/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.302 | Sadalne uzskaites, gabarīts 6, In ≤ 630 A, strāvmaiņi uz kopnēm, U6-1/630 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.310 | Modulis skaitītājam, ar kārbu mērmaiņu komutācijai, SkM | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3101 Uzskaites sadalnes | 3101.311 | Modulis (SMC - plastikāta) skaitītājam, ar kārbu mērmaiņu komutācijai, SkM.P | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.006 | Sadalne sekcionējoša Inom 160A, S(160) | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.101 | Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (jākomplektē ar 3 vertikāliem drošinātājslēdžiem NH2), K3 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.102 | Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (jākomplektē ar 4 vertikāliem drošinātājslēdžiem NH2), K4 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.103 | Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (jākomplektē ar ar 6 vertikāliem drošinātājslēdžiem NH2), K6 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.104 | Sadalne kabeļu, gabarīts 1 ar 1 horizontālu drošinātājslēdzis NH00 un tranzītspaili, Kh1 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.105 | Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (jākomplektē ar 2 horizontāliem drošinātājslēdžiem NH2 un 1 horizontālu drošinātājslēdzi NH00), Kh5 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.106 | Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (jākomplektē ar 4 horizontāliem drošinātājslēdžiem NH2 un 1 horizontālu drošinātājslēdzi NH00) , Kh9 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.201 | Modulis kabeļu, uzskaites sadalnei gabarīts 5 ar 1 horiz.drošinātājsl.HN00 (var komplektēt ar horiz.drošinātājsl.1gab. NH2 un 1 gab NH00), KhM5 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.202 | Modulis kabeļu, uzskaites sadalnei gabarīts 8 ar 1 horiz.drošinātājsl.HN00 (var komplektēt ar horiz.drošinātājsl.1gab. NH2 un 1 gab NH00), KhM8 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.203 | Modulis kabeļu, uzskaites sadalnei gabarīts 9 ar 1 horiz.drošinātājsl.HN00 (var komplektēt ar horiz.drošinātājsl.1gab. NH2 un 1 gab NH00), KhM9 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.301 | Sadalne kabeļu, 1kV tīkla releju aizsardzības iekārtai, 1 fīderis, 1kV/1 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3102 Kabeļu komutācijas sadalnes | 3102.302 | Sadalne kabeļu, 1kV tīkla releju aizsardzības iekārtai, 2 fīderi, 1kV/2 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3103 Transformatoru apakšstaciju 0,4kV sadalnes | 3103.004 | Sadalne, slēgtai TA, Inom 400A, ST-250 | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3103 Transformatoru apakšstaciju 0,4kV sadalnes | 3103.005 | Sadalne, slēgtai TA Inom 910A, ST-630 | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3103 Transformatoru apakšstaciju 0,4kV sadalnes | 3103.006 | Sadalne, slēgtai TA Inom 1450A, ST-1000 | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3103 Transformatoru apakšstaciju 0,4kV sadalnes | 3103.010 | Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei, 4xNH2, ST-MD | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.101 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 3, 1 skaitītājam, I=63A (kabeļu sekcija komplektēta ar vertikāliem drošinātājslēdžiem līdz 3 gab., NH2), UK3-1/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.102 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 3, 1 skaitītājam, I=100A (jākomplektē ar vertikāliem drošinātājslēdžiem līdz 3 gab., NH2), UK3-1/100 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.103 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 4, 2 skaitītājiem, I=63A (kabeļu sekcija jākomplektē ar vertikāliem drošinātājslēdžiem līdz 4 gab., NH2), UK4-2/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.104 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 4, 2 skaitītājiem, I=100A (kabeļu sekcija jākomplektē ar vertikāliem drošinātājslēdžiem līdz 4 gab., NH2), UK4-2/100 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.105 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 6, 4 skaitītājiem, I=63A (kabeļu sekcija jākomplektē ar vertikāliem drošinātājslēdžiem līdz 6 gab., NH2), UK6-4/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.106 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 6, 2 skaitītājiem In=63A un 2 skait. In=100A (kabeļu sekcija jākomplektē ar vertik. drošinātājsl.līdz 6 gab., NH2), UK6-2/63+2/100 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.107 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (kabeļu sekcija jākomplektē ar vertik. drošinātājsl. līdz 4 gab., NH2 un drošinātājslēdzī integrētiem strāvmaiņiem), UK4-2/T | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.108 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (jākomplektē ar vertik.drošinātājsl.līdz 6 gab., NH2 un drošinātājslēdzī integrētiem strāvmaiņiem), UK6-4/T | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.109 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 1, 1 horiz.drošinātājsl.NH00 un tranzītspaile, kopā ar uzskaiti 1 skaitītājam, I=63 A, UKh1-1/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.110 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 1, 1 horiz.drošinātājsl.NH00 un tranzītspaile, kopā ar uzskaiti 1 skaitītājam, I=100 A, UKh1-1/100 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.111 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 5, 2 horiz.drošinātājsl.NH2 un 1 horiz.drošinātājsl.NH00, kopā ar uzskaiti 2 skaitītājiem, I=63 A, UKh5-2/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.112 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 5, 2 horiz.drošinātājsl.NH2 un 1 horiz.drošinātājsl.NH00, kopā ar uzskaiti 2 skaitītājiem, I=100 A, UKh5-2/100 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3105 Uzskaites/kabeļu komutācijas sadalnes | 3105.113 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 9, 4 horiz.drošinātājsl.NH2 un 1 horiz.drošinātājsl.NH00, kopā ar uzskaiti 4 skaitītājiem, I=63 A, UKh9-4/63 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.002 | Uzskaites sadalnes detaļu komplekts KS-1 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.003 | Uzskaites sadalnes detaļu komplekts KB-1 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.004 | Uzskaites sadalnes detaļu komplekts KBB-1 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.005 | Uzskaites sadalnes pienākošo un aizejošo kabeļu nosegkārba K-3 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.008 | Uzskaites sadalnes distances kronšteins KS-2 (50 mm) sadalnes uzstādīšanai pie sienas – komplekts | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.022 | Pamatne PKP-4 sadalnei PK-4 (SMC) | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.023 | Pamatne PKP-6 sadalnei PK-6 (SMC) | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.024 | Papildrāmis RPK-4 sadalnei PK-4 (SMC) | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.025 | Papildrāmis RPK-6 sadalnei PK-6 (SMC) | 2. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.026 | Stiprināšanas komplekts PKU-B, kontroluzskaites sadalnes PKU stiprināšanai pie I veida balsta | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.027 | Stiprināšanas komplekts PKU-AB, kontroluzskaites sadalnes PKU stiprināšanai pie A veida balsta | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.028 | Kabeļu blīvējums PKU sadalnēm | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.031 | Kārba elektroenerģijas skaitītāja komutācijai ar mērmaiņiem | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.032 | Panelis elektroenerģijas skaitītāja stiprināšanai | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.033 | Skaitītāja panelis un komutācijas kārba, ST-U | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.034 | Skrūve plombējama (kontroles) M4x16 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.035 | Skrūve plombējama (kontroles) M4x20 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.036 | Skrūve plombējama (kontroles) M4x25 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.037 | Skrūve plombējama (kontroles) M5x10 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.038 | Skrūve plombējama (kontroles) M5x16 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.039 | Skrūve plombējama (kontroles) M5x20 | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.040 | Stiprinājuma elementi elektroenerģijas skaitītājam (nestandarta) | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3106 Komplektējošie materiāli sadalnēm | 3106.041 | Kopne strāvmaiņu uzstādīšanai | 3. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3107 Kabeļu komutācijas sadaļņu korpusi (bez iekārtas) | 3107.002 | korpuss K4 sadalnei ar gabarītu 4 (jākomplektē ar iekārtu) | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3107 Kabeļu komutācijas sadaļņu korpusi (bez iekārtas) | 3107.003 | korpuss K6 sadalnei ar gabarītu 6 (jākomplektē ar iekārtu) | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3107 Kabeļu komutācijas sadaļņu korpusi (bez iekārtas) | 3107.004 | korpuss K3 sadalnei ar gabarītu 3 (jākomplektē ar iekārtu) | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.001 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.003 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 3, P3 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.004 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 4, P4 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.005 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 5, P5 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.006 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 6, P6 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.008 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 8, P8 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3108 Pamatnes sadalnēm | 3108.009 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 9, P9 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.011 | Cokols h170mm, sadalnei ar gabarītu 1, sadalnes augstumam no zemes 1,2m, C1/170 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.012 | Cokols h450mm, sadalnei ar gabarītu 1, sadalnes augstumam no zemes 1,5m, C1/450 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.013 | Cokols h710mm, sadalnei ar gabarītu 1, sadalnes augstumam no zemes 1,76m, C1/710 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.014 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 1 (applūstošām teritorijām), C1/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.015 | Cokols h300mm sadalnei ar gabarītu 1, U1-2/63 augstumam no zemes 1,5m., C1/300 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.031 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 3 (applūstošām teritorijām), C3/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.041 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 4 (applūstošām teritorijām), C4/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.051 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 5, C5/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.052 | Cokols h170mm sadalnei ar gabarītu 5, U5-2/63 augstumam no zemes 1,2m., C5/170 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.061 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 6 (applūstošām teritorijām), C6/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.081 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 8, C8/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3109 Cokoli sadalnēm | 3109.091 | Cokols h400mm sadalnei ar gabarītu 9, C9/400 | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3110 Atslēgas un slēdzenes elektroiekārtām | 3110.001 | Profilpuscilindra slēdzene „Pusmēness” | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3110 Atslēgas un slēdzenes elektroiekārtām | 3110.002 | Piekaramā atslēga ar profilpuscilindra slēdzeni „Pusmēness” | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3110 Atslēgas un slēdzenes elektroiekārtām | 3110.003 | Piekaramā atslēga ar trīstūrveida slēdzeni “Cilindrs” | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3110 Atslēgas un slēdzenes elektroiekārtām | 3110.004 | Slēdzene sadalnēm ar trīsstūri | 1. klase
31 Zemsprieguma sadalnes | 3110 Atslēgas un slēdzenes elektroiekārtām | 3110.005 | Slēdzene sadalnēm ar kvadrātu | 1. klase
32 Būvniecības materiāli | 3201 Rēģipsis un profili | 3201.001 | Rēģipsis un profili | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3202 Sausie maisījumi | 3202.001 | Sausie celtniecības maisījumi | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3203 Fasādes materiāli | 3203.001 | Fasādes materiāls | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3204 Siltumizolācijas un hidroizolācijas materiāli | 3204.001 | Siltumizolācijas un hidroizolācijas materiāls | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3204 Siltumizolācijas un hidroizolācijas materiāli | 3204.002 | Keramzīts | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3205 Pamati un grīdas | 3205.001 | Pamati un grīdas | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3206 Jumtu materiāli | 3206.001 | Jumtu materiāls | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3207 Logi, durvis ēkām | 3207.001 | Logi, durvis ēkām | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3208 Ķieģeļi un bloki | 3208.001 | Ķieģeļi un bloki | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3209 Celtniecības plēves un sieti | 3209.001 | Celtniecības plēves un sieti | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3210 Grunts materiāli | 3210.001 | Smiltis | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3210 Grunts materiāli | 3210.002 | Grants | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3210 Grunts materiāli | 3210.003 | Šķembas | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3210 Grunts materiāli | 3210.004 | Melnzeme | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3210 Grunts materiāli | 3210.005 | Bruģakmens | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3210 Grunts materiāli | 3210.006 | Asfaltbetona segums | 3. klase
32 Būvniecības materiāli | 3211 ST Santehnikas materiāli | 3211.001 | ST Santehnikas materiāli | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.001 | Sadales punkts (SP) ar 24kV sekundārām slēgiekārtām ar AAI | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.002 | Sadales punkts (SP) ar 24kV sekundārām slēgiekārtām bez AAI | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.003 | Sadales punkts (SP, FP) ar 12kV sekundārām slēgiekārtām | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.004 | Komutācijas punkts (KP) ar 24kV sekundārām modulārām slēgiekārtām ar jaudas slēdžiem un RAA | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.005 | Komutācijas punkts (KP) ar 12kV sekundārām modulārām slēgiekārtām ar jaudas slēdžiem un RAA | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.006 | 110 kV apakšstacijas kompaktā vidsprieguma sadale ar 24kV slēgiekārtām | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.007 | Sadales transformatoru apakšstacija ar 24kV slēgiekārtu ar jaudas slēdžiem līnijas pievienojumā un RAA (iekšējās apkalpošanas) | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3301 Kompaktie sadales un komutācijas punkti (SP) | 3301.008 | Sadales transformatoru apakšstacija ar 12kV slēgiekārtu ar jaudas slēdžiem līnijas pievienojumā un RAA (iekšējās apkalpošanas) | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3302 20kV kabeļu nozarojuma punkts (KNP) | 3302.001 | KNP 20kV ar slodzes slēdzi | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3302 20kV kabeļu nozarojuma punkts (KNP) | 3302.002 | KNP 20kV ar jaudas slēdzi | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3302 20kV kabeļu nozarojuma punkts (KNP) | 3302.003 | KNP 20kV ar drošinātājpamatni un slodzes slēdzi | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3302 20kV kabeļu nozarojuma punkts (KNP) | 3302.004 | KNP 20kV ar drošinātājpamatni un jaudas slēdzi | 3. klase
33 Kompaktās vidsprieguma sadalietaises | 3302 20kV kabeļu nozarojuma punkts (KNP) | 3302.005 | KNP 20kV ar trīsvirzienu atdalītāju spriegumneaktīvu kabeļu komutācijai | 3. klase
45 Lūžņi | 4501 Lūžņi | 4501.001 | Melnā metāla lūžņi | 3. klase
45 Lūžņi | 4501 Lūžņi | 4501.002 | Krāsainā metāla lūžņi | 3. klase
45 Lūžņi | 4501 Lūžņi | 4501.003 | Nešķirotie lūžņi | 3. klase
46 Tara | 4601 Tara | 4601.001 | Tara | 3. klase
46 Tara | 4601 Tara | 4601.002 | Kabeļu saiva | 3. klase
49 Ugunsdrošības aprīkojums un materiāli | 4901 Ugunsdrošības aprīkojums | 4901.001 | Ugunsdzēsības dūmu detektori | 3. klase
49 Ugunsdrošības aprīkojums un materiāli | 4901 Ugunsdrošības aprīkojums | 4901.002 | Ugunsdzēsības sirēnas | 3. klase
52 Kokmateriāli | 5201 Dēļi | 5201.001 | Dēlis | 3. klase
52 Kokmateriāli | 5202 Latas | 5202.001 | Koka lata | 3. klase
52 Kokmateriāli | 5203 Koksne stabiem | 5203.001 | Koksne stabiem | 2. klase
52 Kokmateriāli | 5204 Brusas | 5204.001 | Koka brusa | 3. klase

## izveersta_taame
Objekta nosaukums: Madonas novada pašvaldības SIA Madonas slimnīca
Objekta adrese: Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV 4801
Tirgus izpētes nosaukums | "Ārējā elektroapgāde Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā", id. Nr. MNP SIA Madonas slimnīca 2022/17/6.9/T
0.4kV KL Z1, Z8, Z11(T64006) un TA 0.4kV kopņu slēdžu Z1, Z8, Z11 (T64006) izbūve
Pretendents
| T64006 Z1, Z8 un Z11 blokslēdžu demontāža/montāža |  | Mērvien.
Darbu izmaksas
1. | ZS viendzīslas kabeļa no 70mm² montāža sadalnē | m | 9
2. | Kabeļkurpes montāža (maiņa) | gab. | 18
3. | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 9
4. | Blokslēdža montāža | gab. | 3
5. | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 3
6. | Svirslēdža demontāža (0.4kV) | gab. | 3
7. | ZS kabeļa demontāža | m | 16
| Mehānismu izmaksas | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1. | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH3, nominālā strāva līdz 630 A (ABB XLP2-6BC) | gab. | 1
2. | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2, nominālā strāva līdz 400 A (ABB XLP2-6BC) | gab. | 2
3. | Blokslēdža stiprinājuma elements slēdža uzstādīšanai pie metāla rāmja | kompl. | 3
4. | Kabelis, instalācijas 1x120mm², iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | m | 3
5. | Kabelis, instalācijas 1x95mm², iekštipa montāžas vads, lokanais, Cu | m | 6
6. | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm² | gab. | 6
7. | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm² | gab. | 12
8. | Drošinātājs, NH3, gL/gG, 250A | gab. | 3
9. | Drošinātājs NH2, gL/gG, 250A | gab. | 6
T64006 Z1 un Z11 KL izbūve
Darbu izmaksas
1. | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 6
2. | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 75
3. | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 26
4. | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 111
5. | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 2
6. | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 6
7. | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm² ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 92
8. | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm² ievēršana caurulē | m | 110
9. | Sakaru kabeļa iečaulošana | m | 1
10. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm² gala apdare | gab. | 4
11. | Kabeļkurpes montāža (maiņa) | gab. | 8
12. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm² savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
13. | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m² | 10
14. | Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m² | 13
15. | Teritorijas labiekārtošana | m² | 113
16. | Blokslēdža montāža | gab. | 3
17. | Drošinātāju līstes montāža | gab. | 3
18. | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 3
19. | Nažu uzstādīšana | gab. | 6
20. | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.1
21. | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.1
22. | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
23. | Blokslēdža demontāža | gab | 2
24. | Drošinātāju līstes demontāža | gab | 3
25. | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m² | 13
26. | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m² | 10
27. | ZS kabeļa demontāža | m | 4
28. | ZS strāvmaiņu demontāža | gab. | 3
| Mehānismu izmaksas | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1. | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | m | 229
2. | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | gab. | 4
3. | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | gab. | 1
4. | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm² | gab. | 8
5. | Piketa stabs 2.2 m | gab. | 2
6. | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 75
7. | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab. | 4
8. | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 70
9. | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 40
10. | Caurule, dalāma 450N, d=110 (sakaru kabelim) | m | 1
11. | Drošinātājslēdzis, vertikālais NH2, Inom=400 A, ar V spailēm 2 kabeļu 70 mm2 līdz 240 mm2 pievienošanai (EFEN) | gab. | 1
12. | Cu kopne 5x30 mm, 400 A | gab. | 3
13. | Papildaprīkojums un rezerves daļas kopnēm | kompl. | 1
14. | Drošinātājs NH2, gL/gG, 63A | gab. | 3
15. | Drošinātāja nazis NH2, 400A | gab. | 3
16. | Drošinātāja nazis NH1, 250A | gab. | 3
17. | Smilts kabeļtranšejas spilvenam (izsijāta) | m³ | 10
T64006 Z8 KL izbūve
Darbu izmaksas
1. | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4
2. | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 91
3. | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 7
4. | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 25
5. | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 3
6. | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1
7. | ZS kabeļa 185 mm² un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 66
8. | ZS kabeļa 185 mm² un lielāka ievēršana caurulē | m | 32
9. | Caurumu līdz 30 mm urbšana līdz 1 m | gab. | 1
10. | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | gab. | 1
11. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm² un lielāka gala apdare | gab. | 2
12. | Kabeļkurpes montāža (maiņa) | gab. | 4
13. | Teritorijas labiekārtošana | m² | 137
14. | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.1
15. | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.1
16. | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
| Mehānismu izmaksas | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1. | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | m | 112
2. | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | gab. | 2
3. | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm² | gab. | 4
4. | Piketa stabs 2.2 m | gab. | 3
5. | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 91
6. | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab. | 2
7. | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | m | 12
8. | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 40
9. | Smilts kabeļtranšejas spilvenam (izsijāta) | m³ | 7
10. | Pamatu blīvējošā masa | iepakojums | 1
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2022.gada